공  사  시  방  서

지정면세점 매장확장 인테리어 전기공사

2013. 03

제  주  관  광  공  사

공 사 시 방 서

1. 공 사 명 : 지정면세점 매장확장 인테리어 전기공사

2. 공사기간 : 건축공사 준공예정일까지

(단, 건축공사 지연시 건축공사 준공일까지)

일 반 사 항

1. 적용범위

1-1. 이 시방은 옥내배선, 구내 전선로, 조명, 동력, 수변전, 예비전원, 정보, 방재전기 에 관한 기준을 정한 것이다.

1-2. 모든 공사는 관계 법령, 기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사에 필요한 관공서 및 그 밖의 기관에 제출하여야 하는 서류 및 수속은 모두 감독관의 확인을 받아 지체 없이 행하며, 시공과 준공에 있어 지장이 없도록 한다.

1-3. 도면과 시방서 내용이 다를 때, 명기되지 않은 사항이 있을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는 의의가 생겼을 때는 감독관과 협의한다.

1-4. 공사에 있어 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 조금 변경하는 등의 경미한 변경은 도급자 부담으로 감독관과 협의하여 시공한다.

1-5. 본 공사에 있어 적용되는 법령, 규칙 및 기준 등을 준수하고 관계 법령과 본 설계도서가 상의할 경우 감독관과 협의한다.

2. 공사현장관리

2-1. 공사현장은 늘 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고방지에 최선을 다한다.

2-2. 공사관계자 및 제3자에게 피해가 없도록 안전, 위생관리 및 공해방지에 노력한다.

2-3. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 적절한 방법으로 보호한다.

2-4. 공사장 내에서 발생하는 재료 및 물품 등은 모두 감독관이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.

2-5. 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

3. 기기 및 재료

3-1. 모든 기기 및 재료는 신품으로써 전기용품안전관리법, 한국산업규격, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상으로 한다.

3-2. 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않을 경우에는 그 밖의 재반 설비와의 균형을 고려하여 감독관의 승인을 받아 선정한다.

3-3. 자재의 반입은 공정을 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

3-4. 모든 기기 및 재료는 현장 반입 전에 감독관에게 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다.

3-5. 주요 기기 및 재료는 감독관의 입회하에 공정시험을 실시하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

4. 시    공

4-1. 모든 설비는 모든 극한상태를 극복하고 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 한다.

4-2. 케이블 연결, 종단 처리 등과 방송설비의 연결, 소방설비기기의 연결, 통신설비의 연결, 각종 조작제어설비 연결, TV 공청설비의 연결 등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며 해당분야에 전문기술자격 제도가 있는 경우 면허자격자가 시공하여야 한다.

4-3. 수급 자는 공사 착공시에 다음 사항을 감독관에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

4-3-1. 착공신고서

4-3-2. 공사예정공정표

4-3-3. 계약내역서

4-3-4. 현장기술자지정신고서

4-3-5. 현장대리인 선임계 - 재직증명서, 기술자수첩사본

4-3-6. 안전관리계획서

4-3-7. 공정별 인력 및 장비투입 계획서

4-3-8. 착공 전 현장 사진 대지

4-3-9. 4대보험 가입사실증명원

4-4. 필요에 따라 각 공사의 세부공정표, 세부시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받는다.

4-5. 구조적 결합이나 마감과 관계하는 공사가 본 공사로 인하여 피해가 발생되어서는 않되며, 발생 시는 감독관과 협의한다.

4-6. 사진은 시공 공정이 바뀔 때마다, 매 공정 20% 진척 시마다 촬영하여 제출하고, 제출 부수 및 시기는 감독관의 지시에 따른다.

4-7. 시공 시 매몰 혹은 은폐되어 검사가 불가능 하가나 곤란한 공사 부분은 감독관의 입회하에 시공하되, 감독관이 사정상 검사가 어려울 경우는 사진을 촬영하여 보관한다.

4-8. 모든 분전반, 배전반, 단자함, 접속함에는 회로번호나 부하명을 반드시 표기한다.

5. 안전보건관리

5-1. 모든 공사는 산업안전보건법에 준수하여 산업재해 예방에 노력한다.

5-2. 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 한다.

5-3. 인적, 물적, 사고가 발생시 즉시 감독관에게 보고하고 민, 형사상 책임은 모두 수급자가 지며, 모든 경비는 수급자가 부담하여 종결한다.

6. 준       공

6-1. 공사완료시 제작도, 카달로그, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침, 제작자의 주소 및 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처, 하자보수기간, 각종 기기의 시험성적서 등 유지보수에 필요한 자료를 감독관에게 준공서류와 함께 제출한다.

6-2. 수급자는 준공 전 건축물 관계자에게 시설내용의 상세한 안내와 교육을 실시하여야 하며, 도난의 우려가 있는 재료는 인수증을 받아 준공시 첨부한다.

6-3. 준공도 작성 제출에 필요한 경비는 계약자 부담으로 한다.

7. 기      타

7-1. 시공에 있어 부득이 건물 등을 오손 또는 균열 손상케 한 때에는 조기에 감독관의 양해를 구하고 시공 후 그 보수방법 등에 대하여 감독관의 승낙을 얻어 조속히 원형대로 복구하고, 비용은 도급자가 부담한다.

7-2. 방화구획의 벽, 바닥, 스라브 등을 관통하는 배관, 덕트 등은 시공 후 벽체 등의 틈새를 불연재료로 완전히 충전하여 방화성능, 방연성능, 방수성능 등에 흠이 없도록 확인하여야 한다.

특 기 사 항

1. 배관공사

1-1. 전기설비기술기준 및 한국산업규격(KS)에 준한다.

1-2. 수급자는 현장에 자재 반입과 동시에 KS 사본 또는 시험이 요구되는 품목에 대하여는 시험성적서를 제출한다.

1-3. 금 속 관

1-3-1. 전선관은 아연도 전선관 (KSC-8401)을 사용하며, 전선관용 부속품(KSC-8460)은 후강규격을 사용한다.

1-3-2. 금속관용 박스(KSC-8458, 8461)는 매입 또는 노출에 따라 구분하며, 매입용 박스는 커버가 있는 형을 사용하고 4각박스는 중형을 사용한다.

1-4. 합성 수지관

1-4-1. 전선관은 내충격성 경질 비닐전선관(KSC-8454)을 사용한다.

1-4-2. 합성수지관용 박스 및 부속류 (KSC-8433, 8434, 8436, 8441)을 사용한다.

1-5. 금속제 가요성 전선관

1-5-1. 가요성 전선관 (KSC-8422)은 1종 가요성 전선관으로서 고장력 비방수형을 사용한다.

1-5-2. 가요성 전선관용 부속 (KSC-8459)은 1종 가요성 전선관에 적합하여야 한다.

1-6. 금속관 배관

1-6-1. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 선정한다.

1-6-2. 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관 내에 넣는 것을 원칙으로 하여야 한다. (단, 동일극의 왕복선을 동일관 내에 수용하는 경우와 같이 전자적 평형 상태일 경우에는 그렇지 않아도 된다.)

1-6-3. 아웃트레트 박스는 아래에 준하여 사용한다.

1-6-3-1. 전선관 2개까지 입출시 : 8각

1-6-3-2. 전선관 3개 이상 입출시 및 28 C 이상 접속되는 경우 : 중형 4각

1-6-4. 은폐 배관의 부설은 아래에 따른다.

1-6-4-1. 관로의 매입 또는 관통은 감독관의 지시에 따르고 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 하여야 한다.

1-6-4-2. 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘지말고 1구간의 굴곡 개소는 3개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270° 이내로 한다.

1-6-4-3. 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 2m 이내로 한다.  (단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.)

1-6-4-4. 관의 절단면은 매끈하게 하고 금속제 붓싱 또는 절연 붓싱을 취부한다.

1-6-4-5. 풀박스 지지는 인서트 및 환봉으로 견고히 처리한다.

1-6-5. 노출 배관의 부설은 전항에 준하는 것외에 아래에 따른다.

1-6-5-1. 노출 관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프샤프트나 기타 벽면에 따라 부설한다.

1-6-5-2. 관을 지지하는 철물은 강제로 하며 배관의 수직, 수평배관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따르며, 제작전에 시공 상세도를 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

1-6-5-3. 풀박스는 원칙적으로 천정 스라브 또는 고정 벽체등의 구조물에 매달아 설치한다.

1-6-5-4. 관을 지지하는 철물은 스라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

1-6-6. 배선기구 및 등 기구등의 설치위치에는 스위치 박스, 아웃트랫트 박스를 사용하고 또한 박스커버를 붙인다. (단, 스위치, 콘센트 등 기구가 설치되는 박스에서는 소정의 카바를 삭제할 수 있다.)

1-6-7. 많은 중량이 걸리는 조명기구등을 지지하는 개소는 감독관의 지시에 따라 적당한 방법으로 보강하여 처짐이 없도록 한다.

1-6-8. 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 커버와 마감면이 6mm 이상 떨어졌을 때는 엑스텐션 링을 사용한다.

1-6-9. 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막는다.

1-6-10. 감독관이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는 아니된다.

1-6-11. 관 상호간의 접속은 커프링 또는 나사없는 커프링을 사용하여 결합을 단단히 하고 관과 박스 또는 분전반, 풀박스등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 로크너트를 사용해서 접속 부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

1-6-12. 접지를 하는 배관은 관상호 및 관과 박스사이에 충분한 굵기의 연동선 본딩을 하되 접지용 동크램프를 사용한다. (단, 나사식 커프링으로 접속되는 곳은 생략할 수 있다.)

1-6-13. 노출 금속관 공사에서는 박스 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다.

1-6-14. 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 파이프 캡, 푸시캡 또는 나무마개등을 사용하여 관로를 보호한다.

1-6-15. 관 및 그 부속품의 노출부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회후 에나멜 도장 2회 한다.

1-6-16. 배관 후 전선의 입선작업 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 하며 전선 입선시에 사용하는 윤활제는 절연 피복을 침해하는 것을 사용해서는 아니된다.

1-6-17. 각종 배관의 포설이 완료된 후 남은 공간(E.P.S, 벽, 바닥등)은 방화재를 사용하여 방화구획에 지장이 없도록 한다.

1-6-18. 모든 배관 공사시 전기공사로 인하여 건축 방수 공사에 지장을 주어서는 안되고 부득이 방수층에 시공할 때는 감독관과 협의하여 누수 방지책을 강구하여 시공한다.

1-6-19. 건축마감이 돌, 대리석, 타일등으로 마감되는 곳의 아웃트레트 위치는 건축과 협의하여 입면, 평면도등을 제작하여 미려하게 시공한다.

1-7. 합성 수지관 배관

1-7-1. 합성 수지관을 금속제 박스에 접속하여 사용하는 경우에는 아래와 같이 그 박스를 접지하여야 한다.

1-7-1-1. 사용전압 400V 급 이하 : 제 3 종 접지공사

1-7-1-2. 사용전압 400V 급 이상 : 특별 제 3 종 접지공사

1-7-1-3. 대지전압이 150V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우나 또는 건조한 장소에 시설할 경우는 설치하지 않아도 된다.

1-7-2. 합성 수지관의 관끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록한다.

1-7-3. 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 시공한다.

1-7-4. 합성 수지관의 상호 접속이나, 박스와의 접속용 부속품은 KS 규격제품을 사용하여 시공한다.

1-7-5. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 커프링을 사용하여 시공한다.

1-7-6. 기타 사항은 금속관 배관 공사에 따른다.

1-8. 가요 전선관 배관

1-8-1. 관의 굴곡 반경은 관 내경의 6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선되도록 한다.

1-8-2. 가요 전선관과 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록  한다.

1-8-3. 기타 사항은 금속관 배관 공사에 따른다.

1-8-4. 기계실, 공조실 및 기타 MOTOR의 인입의 가요 전선관 배관은 고장력 가요 전선관으로 한다.

2.  배선공사

2-1. 전기․설비기술기준에 의하며, 설계도서에 따라 적합한 방법에  준한다.

2-2. 수급자는 현장에 자재반입과 동시에 KS 사본 또는 시험이 요구되는 품목에 대하여는 시험성적서를 제출 한다.

2-3. 전선 및 케이블은 특기한 것을 제외하고 KS 규격품을 사용한다.

2-4.	전선 접속에 사용된 테이프, 콘넥타, 단자 및 땜납등은 규격에 적합하여야 하며 KS 규격이 없을 때는 감독관의 지시에 따른다.

2-5.	전선의 접속은 배관내에서는 금하며 배관용 박스, 풀박스 또는 기구내에서만 시행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리한다.

2-6. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승값이 접속부 이외의 온도 상승값을 넘지 말아야 한다.

종 별		단벗기기 길이의 표준
저 압	22㎟ 이하	10mm
	30㎟ 이상	15mm

2-7. 비닐 전선등은 피복을 와이어 스트립퍼법이나 연필 깍이법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드등은 단벗기기를 하여야 한다. 또 편조가 있는 전선을 기구 단자에 접속할 때는 편조가 흐트러지지 않도록 마사등으로 단단히 묶는다. (단벗기기의 표준길이는 아래와 같다.)

2-8. 심선과 기기의 단말 접속은 압착단자를 사용한다.

2-9. 심선 서로의 접속은 원칙적으로 압착 접속 단자, 전선 콘넥터, 슬리이브 등을 사용한다.

2-10. 비닐 시이즈 케이블, 클로로푸렌시이즈 케이블 등의 접속부분은 전선에 적합한 절연테이프를 써서 반폭 이상 겹쳐 감거나 또는 감독관의 지시로 동등 이상의 효과를 갖는 절연물을 씌우는 등의 방법으로 절연처리한다.

2-11. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸치지 않고 기구 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 한다.

2-12. 전선과 기구단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2중 너트 또는 스프링 와셔를 사용한다.

2-13. 기구의 용량이 전선의 허용전류 보다도 적어 부득이 소선을 감선할 경우에는 기구의 용량이하로 감선해서는 아니된다.

2-14. 기구 단자가 누름 나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5㎟를 초과하는 경우에는 압착단자 또는 동관단자를 부착한다.

2-15. 연선에 압착 단자 또는 동관 단자를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납땜을 시행한다.

2-16. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하면 아니된다.

2-17. 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해지지 아니하도록 시설한다.

2-18. 전선의 색별은 다음과 같이 하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 한다.

구 분	배 선 방 식 전 압 측	중 성 선
저 압	3상 4선식 적색, 흑색, 청색	백 색
특 고 압	3상 4선식 적색, 흑색, 청색	백 색

2-19. 외부의 온도가 50°이상이 되는 발열부 배관과는 150mm 이상 이격한다.

단, 공사상 부득이한 경우는 감독관 지시에 따라 단열처리를 한다.

2-20. 저압의 옥내 및 옥외 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는 개폐기로 구분할 수 있는 전로마다 5 MEGA OHM 이상으로 하여야 한다. 또 기기 설치후의 절연 저항치는 1 MEGA OHM 이상으로 한다.

2-21. 조명기구를 연속하여 설치하는 경우는 배선공사는 도면에 표기된 전선 또는 케이블을 사용하여 조명 기구내에서 완전하게 접속한다.

2-22. 케이블을 조영재에 따라 포설할 때에는 케이블에 적합한 새들, 스테플등으로 그 피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점간의 거리는 2m 이하로 한다.

2-23. 케이블의 은폐 배선에 있어서 장력이 가해지지 않도록 시설할 때에는 감독관의지시에 따라 지지점 없이 배선한다.

2-24. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감독관의 지시에 따라 판자등을 시설하여 포설하든가 와이어를 설치하여 배선한다.

2-25. 케이블의 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못등으로 외상을 입을 우려가 있을 때에는 원칙으로 케이블 외경의 1.5배 이상의 강제 전선관에 넣어서 보호 한다.

2-26. 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 풀박스, 아웃트랫트박스 또는 케이블 전용의 죠인트 박스에 한한다. 그리고 금속 외장 케이블과 절연 전선과의 접속에는 케이블 헤드를 사용한다. (단, 저압 케이블을 옥내 건조한 곳에 부설할 때는 감독관의 지시에 따라 테이프만 감을 수 있다.)

2-27. 케이블 상호접속은 다음과 같이 할 것.

2-27-1. 심선은 슬리이브 또는 납땜한 후 절연제와 등질의 튜우브등을 사용하여 절연한다.

2-27-2. 시이즈는 튜우브, 테이프 등을 써서 습기가 침입하지 않도록 완전히 접속 한다.

2-28. 기기와 기구 단자와의 접속은 아래에 따른다.

2-28-1. 단자의 접속은 원칙으로 단말측을 우측으로 한다.

2-28-2. 단자에 납땜 접속할 때는 심선을 단자에 1.5회 감고 완전히 납땜한다.

2-28-3. 단자에 삽입 접속할 때는 와셔를 사용하여 나사를 조여야 한다.

3. 풀박스 공사

3-1. 적용규격

3-1-1. 전기 기술 기준

3-1-2. 한국 산업 규격(K.S)

풀박스 규격	철 판 두 께		비 고
	외 함	전 면
500×500×300 미만	1.6t	1.6t
500×500×300 이상	2.0t	1.6t

3-2. 풀박스 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하며 규격별 철판 두께는 아래에 준한 아연도 철판으로 제작하고 용융 아연도금 한다.

3-3. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥터(로크넛트 및 붓싱)로 마감한다.

3-4. 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정 틀목에 보강하여 완전하게 고정한다.

3-5. 풀박스는 4개소 이상 스라브에 인서트등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수 유지에 편리하도록 하면 개방한다.

4.  전력 간선, 전열 설비 공사

4-1. 전압강하는 간선 3%, 분기 2%이내로 한다.

4-2. 간선의 길이는 최대한 최단거리가 되도록 시공한다.

4-3. 모든 콘센트는 접지극이 있는 것을 원칙으로 하며 반드시 접지선을 연결한다.

4-4. 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구나 기계기구 등에 의하여 가리거나 은폐되어서는 아니된다. 콘센트 주위에 플러그 삽입시 발생할 수 있는 아크등에 의하여 위해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며 접압이 틀린 플러그 등을 잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로 반드시 접지극이 있는 것이어야 한다.

4-5. 수급자는 콘센트류의 배관공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감방법, 장애물 및 위험물의 존재여부, 콘센트에 삽입하고자 하는  대상 부하의 종류와 위치등을 확인하여 콘센트류의 설치위치를 확인한다.

4-6. 건축물내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것  으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

4-7. 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나 연용으로 1개의 부착틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치한다.

4-8. 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융되는 재료를  사용할 수 없다.

4-9. 콘센트등을 부착하기 위하여 스프링와셔등의 지지물을 고여서는 아니된다. 콘센트 부착용 박스의 매설깊이는 마감면으로부터 3㎜ 이상 묻히지 아니하도록   유의하여야 하며, 마감 방법등에 따라 불가피하게 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부착한다.

4-10. 본관동 대수선 공사시 벽면에 부착하는 기구(콘센트,유선리모콘등)는 건축마감속으로 매입하여 시공하며 필요할 경우 배관용 홈파기를 한다.

5. 전등 설비 공사

5-1. 조명기구의 설치는 기구의 중량, 설치장소에 적합한 방법으로 시설하며 기타의  상세한 것은 감독관과 협의하여 시설한다.

5-2. 조명기구는 제작 전에 제작 도면을 작성하여 감독자의 승인을 득한 후 제작한다.

5-3. 조명기구는 설치시 이그러짐 또는 도장의 파손등이 생겨서는 않되며 천정 또는  벽면에 견고히 시설한다.

5-4. 등기구는 수직 또는 수평으로 설치면과의 사이에 틈이 생기지 않도록 설치한다.

5-5. 이중 천정내에서 옥내배선으로부터 분기하여 조명기구에 접속하는 배선은 케이블 배선 또는 금속제 가요전선관 배선(점검할 수 없는 장소에서는 2종금속제 가요  전선관에 한한다)으로 하는 것을 원칙으로 한다.

5-6. 백열등 기구는 내부에 자기제 소켓이 설치된 것이어야 하며 기구내 배선 및 인출선은 석면 전선을 사용한다.

5-7. 형광등 기구는 KS 제품을 사용하고 안정기는 전자식 1등용을 사용한다.

5-8. 조명기구 사용은 형광구와 백열구로 구분하며 형광등기구는 고효율 전자식 안정기를 사용하며 등기구 상세는 도면 상세도 참조.

5-9. 전구 및 안정기는 정격 전압에 맞는 것을 사용한다.

5-10. 전등 스위치 및 콘센트 등의 배선기구는 지정제품을 사용한다.

5-11. 점멸기용 배관공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축 도면을 확인하여 문의 개폐 방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 점멸기 설치가능 여부를 확인한다.

5-12. 매입으로 설치되는 점멸기는 건축 마감면보다 튀어나와서는 아니된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착되도록 두개 이상의 볼트로 점멸기에 부착한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 감독관의 승인을  얻은 후 결정한다.

5-13. 조명기구는 미려하고 견고하게 부착하여야 하며 건축의 천정 미관을 해치거나 손상해서는 안된다.

5-14 건축 천정재와 구조에 대하여도 관련 공사와 충분한 협의가 이루어지도록 하여야 하며, 합의되지 못한 사항에 대하여 감독관의 결정사항에 따른다.

5-15. 등기구의 부착 방법 등은 각 기구가 같도록 하며 부분적으로 처지거나 직선 배치가