공  사  시  방  서

지정면세점 매장확장 인테리어 통신공사

2013. 03

제  주  관  광  공  사

공 사 시 방 서

1. 공 사 명 : 지정면세점 매장확장 인테리어 통신공사

2. 공사기간 :  건축공사 준공예정일까지

(단, 건축공사 지연시 건축공사 준공일까지)

일 반 사 항

1. 적용범위

1-1. 이 시방은 옥내배선, 정보통신, 전기통신, 방재전기 중 해당 공사에 관한 기준을 정한 것이다.

1-2. 모든 공사는 관계 법령, 기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사에 필요한 관공서 및 그 밖의 기관에 제출하여야 하는 서류 및 수속은 모두 감독관의 확인을 받아 지체 없이 행하며, 시공과 준공에 있어 지장이 없도록 한다.

1-3. 도면과 시방서 내용이 다를 때, 명기되지 않은 사항이 있을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는 의의가 생겼을 때는 감독관과 협의한다.

1-4. 공사에 있어 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 조금 변경하는 등의 경미한 변경은 도급자 부담으로 감독관과 협의하여 시공한다.

1-5. 본 공사에 있어 적용되는 법령, 규칙 및 기준 등을 준수하고 관계 법령과 본 설계도서가 상의할 경우 감독관과 협의한다.

2. 공사현장관리

2-1. 공사현장은 늘 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고방지에 최선을 다한다.

2-2. 공사관계자 및 제3자에게 피해가 없도록 안전, 위생관리 및 공해방지에 노력한다.

2-3. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 적절한 방법으로 보호한다.

2-4. 공사장내에서 발생하는 재료 및 물품 등은 모두 감독관이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.

2-5. 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

3. 기기 및 재료

3-1. 모든 기기 및 재료는 신품으로써 전기용품안전관리법, 한국산업규격, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상으로 한다.

3-2. 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않을 경우에는 그 밖의 재반 설비와의 균형을 고려하여 감독관의 승인을 받아 선정한다.

3-3. 자재의 반입은 공정을 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

3-4. 모든 기기 및 재료는 현장 반입 전에 감독관에게 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를 받는다.

3-5. 주요 기기 및 재료는 감독관의 입회하에 공정시험을 실시하고 시험성적서를 제출한다.

4. 시    공

4-1. 모든 설비는 모든 극한상태를 극복하고 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 한다.

4-2. 케이블 연결, 종단 처리 등과 방송설비의 연결, 소방설비기기의 연결, 통신설비의 연결, 각종 조작제어설비 연결, TV 공청설비의 연결 등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며 해당분야에 전문기술자격 제도가 있는 경우 면허자격자가 시공하여야 한다.

4-3. 수급 자는 공사 착공시에 다음 사항을 감독관에게 검토를 받은 후 제출한다.

4-3-1. 착공신고서

4-3-2. 공사예정공정표

4-3-3. 계약내역서

4-3-4. 현장기술자지정신고서

4-3-5. 현장대리인 선임계 - 재직증명서, 기술자수첩사본

4-3-6. 안전관리계획서

4-3-7. 공정별 인력 및 장비투입 계획서

4-3-8. 착공 전 현장 사진 대지

4-3-9. 4대보험 가입사실증명원

4-4. 필요에 따라 각 공사의 세부공정표, 세부시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받는다.

4-5. 구조적 결합이나 마감과 관계하는 공사가 본 공사로 인하여 피해가 발생되어서는 안되며, 발생 시는 감독관과 협의한다.

4-6. 사진은 시공 공정이 바뀔 때마다, 매 공정 20% 진척 시마다 촬영하여 제출하고, 제출 부수 및 시기는 감독관의 지시에 따른다.

4-7. 시공 시 매몰 혹은 은폐되어 검사가 불가능 하가나 곤란한 공사 부분은 감독관의 입회 하에 시공하되, 감독관이 사정상 검사가 어려울 경우는 사진을 촬영하여 보관한다.

4-8. 모든 분전반, 배전반, 단자함, 접속함에는 회로번호나 부하명을 반드시 표기한다.

5. 안전보건관리

5-1. 모든 공사는 산업안전보건법에 준수하여 산업재해 예방에 노력한다.

5-2. 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 한다.

5-3. 인적, 물적, 사고가 발생시 즉시 감독관에게 보고하고 민, 형사상 책임은 모두 수급자가 지며, 모든 경비는 수급자가 부담하여 종결한다.

6. 준       공

6-1. 공사완료시 제작도, 카달로그, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침, 제작자의 주소 및 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처, 하자보수기간, 각종 기기의 시험성적서 등 유지보수에 필요한 자료를 감독관에게 준공서류와 함께 제출한다.

6-2. 수급자는 준공 전 건축물 관계자에게 시설내용의 상세한 안내와 교육을 실시하여야 하며, 도난의 우려가 있는 재료는 인수증을 받아 준공시 첨부한다.

6-3. 준공도 작성 제출에 필요한 경비는 계약자 부담으로 한다.

7. 기      타

7-1. 시공에 있어 부득이 건물 등을 오손 또는 균열 손상케 한 때에는 조기에 감독관의 양해를 구하고 시공 후 그 보수방법 등에 대하여 감독관의 승낙을 얻어 조속히 원형대로 복구하고, 비용은 도급자가 부담한다.

7-2. 방화구획의 벽, 바닥, 스라브 등을 관통하는 배관, 덕트 등은 시공 후 벽체 등의 틈새를 불연재료로 완전히 충전하여 방화성능, 방연성능, 방수성능 등에 흠이 없도록 확인한다.

특 기 사 항

1. 배관공사

1-1. 전기설비기술기준 및 한국산업규격(KS)에 준한다.

1-2. 수급자는 현장에 자재 반입과 동시에 KS 사본 또는 시험이 요구되는 품목에 대하여는 시험성적서를 제출한다.

2. 금 속 관

2-1. 전선관은 아연도 전선관 (KSC-8401)을 사용하며, 전선관용 부속품(KSC-8460)은 후강규격을 사용한다.

2-2. 금속관용 박스(KSC-8458, 8461)는 매입 또는 노출에 따라 구분하며, 매입용 박스는 커버가 있는 형을 사용하고 4각박스는 중형을 사용한다.

3. 합성 수지관

3-1. 전선관은 내충격성 경질 비닐전선관(KSC-8454)을 사용한다.

3-2. 합성수지관용 박스 및 부속류 (KSC-8433, 8434, 8436, 8441)을 사용한다.

4. 금속제 가요성 전선관

4-1 가요성 전선관 (KSC-8422)은 1종 가요성 전선관으로서 고장력 비방수형을 사용한다.

4-2 가요성 전선관용 부속 (KSC-8459)은 1종 가요성 전선관에 적합하여야 한다.

5. 금속관 배관

5-1. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적(IV 전선일때는 같은 도체 굵기의 고무 절연 전선의 단면적)의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 선정 한다.

5-2. 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관 내에 넣는 것을 원칙으로 한다. (단, 동일극의 왕복선을 동일관 내에 수용하는 경우와 같이 전자적 평형 상태일 경우에는 그렇지 않아도 된다.)

5-3. 아웃트레트 박스는 아래에 준하여 사용한다.

5-3-1. 전선관 2개까지 입출시 : 8각

5-3-2. 전선관 3개 이상 입출시 및 28 C 이상 접속되는 경우 : 중형 4각

5-4 은폐 배관의 부설은 아래에 따른다.

5-4-1 관로의 매입 또는 관통은 감독관의 지시에 따르고 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.

5-4-2 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘지말고 1구간의 굴곡 개소는 3개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270° 이하로 한다.

5-4-3 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 2m 이내로 한다.(단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.)

5-4-4 관의 절단면은 매끈하게 하고 금속제 붓싱 또는 절연 붓싱을 취부한다.

5-4-5 풀박스 지지는 인서트 및 환봉으로 견고히 처리한다.

5-5 노출 배관의 부설은 전항에 준하는 것 외에 아래에 따른다.

5-5-1 노출 관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프샤프트 및 기타 벽면에 따라 부설한다.

5-5-2 관을 지지하는 철물은 강제로 하며 배관의 수직, 수평배관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따르며, 제작전에 시공 상세도를 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

5-5-3 풀박스는 원칙적으로 천정 스라브 또는 고정 벽체등의 구조물에 매달아 설치한다.

5-5-4 관을 지지하는 철물은 스라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

5-6 배선기구 및 등 기구등의 설치위치에는 스위치 박스, 아웃트랫트 박스를 사용하고 또한 박스커버를 붙인다. (단, 스위치, 콘센트 등 기구가 설치되는 박스에서는 소정의 카바를 삭제할 수 있다.)

5-7 많은 중량이 걸리는 기구등을 지지하는 개소는 감독관의 지시에 따라 적당한 방법으로 보강하여 처짐이 없도록 한다.

5-8 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 커버와 마감면이 6mm 이상 떨어졌을 때는 익스텐션 링을 사용한다.

5-9 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막는다.

5-10 감독관이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는 아니된다.

5-11 관 상호간의 접속은 커프링 또는 나사없는 커프링을 사용하여 결합을 단단히 하고 관과 박스 또는 분전반, 풀박스등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 로크너트를 사용해서 접속 부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

5-12 접지를 하는 배관은 관상호 및 관과 박스사이에 충분한 굵기의 연동선 본딩을 하되 접지용 동크램프를 사용한다. (단, 나사식 커프링으로 접속되는 곳은 생략할 수 있다.)

5-13 노출 금속관 공사에서는 박스 및 부속품의 접속은 나사로 접속한다.

5-14 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 파이프 캡, 푸시캡 또는 나무마개등을 사용하여 관로를 보호한다.

5-15 관 및 그 부속품의 노출부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회후 에나멜 도장 2회 하여야 한다.

5-16 배관 후 전선의 입선작업 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 하며 전선 입선시에 사용하는 윤활재는 절연 피복을 침해하는 것을 사용해서는 아니된다.

5-17 각종 배관의 포설이 완료된 후 남은 공간(E.P.S, 벽, 바닥등)은 방화재를 사용하여 방화구획에 지장이 없도록 한다.

5-18 모든 배관 공사시 통신공사로 인하여 건축 방수 공사에 지장을 주어서는 안되고 부득이 방수층에 시공할 때는 감독관과 협의하여 누수 방지책을 강구하여 시공 한다.

5-19 건축마감이 돌, 대리석, 타일등으로 마감되는 곳의 아웃트레트 위치는 건축과 협의하여 입면, 평면도등을 제작하여 미려하게 시공되도록 하여야 한다.

6. 합성 수지관 배관

6-1 합성 수지관을 금속제 박스에 접속하여 사용하는 경우에는 아래와 같이 그 박스를 접지하여야 한다.

6-1-1 사용전압 400V 급 이하 : 제 3 종 접지공사

6-1-2 사용전압 400V 급 이상 : 특별 제 3 종 접지공사

6-1-3 대지전압이 150V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우나 또는 건조한 장소에 시설할 경우는 설치하지 않아도 된다.

6-2 합성 수지관의 관끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록  한다.

6-3 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 시공한다.

6-4 합성 수지관의 상호 접속이나, 박스와의 접속용 부속품은 KS 규격제품을 사용한다.

6-5 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 커프링을 사용한다.

6-6 기타 사항은 금속관 배관 공사에 따른다.

7. 가요 전선관 배관

7-1 관의 굴곡 반경은 관 내경의 6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선되도록 한다.

7-2 가요 전선관과 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록 하여야  한다.

7-3 기타 사항은 금속관 배관 공사에 따른다.

8. 배선 공사

8-1. 구내통신설비 기술기준 및 전기설비기술기준에 의하며, 설계도서에 정하는 바에 따라 적합한 방법에  준하며 수급자는 현장에 자재반입과 동시에 KS 사본 또는 시험이 요구되는 품목에 대하여는 시험성적서를 제출한다.

8-2. 전선 및 케이블은 특기한 것을 제외하고 KS 규격품을 사용한다.

8-3. 전선 접속에 사용된 테이프, 콘넥타, 단자 및 땜납등은 규격에 적합하여야 하며 KS 규격이 없을 때는 감독관의 지시에 따른다.

8-4. 전선의 접속은 배관내에서는 금하며 배관용 박스, 풀박스 또는 기구내에서만 시행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리한다.

8-5. 비닐 전선등은 피복을 와이어 스트립퍼법이나 연필 깍이법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드등은 단벗기기를 한다. 또 편조가 있는 전선을 기구 단자에 접속할 때는 편조가 흐트러지지 않도록 마사등으로 단단히 묶는다. (단벗기기의 표준길이는 아래와 같다.)

종 별		단벗기기 길이의 표준
저 압	22㎟ 이하	10mm
	30㎟ 이상	15mm

8-6. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸치지 않고 기구 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 한다.

8-7. 전선과 기구단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2중 너트 또는 스프링 와셔를 사용한다.

8-8. 연선에 압착 단자 또는 동관 단자를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납땜을 시행한다.

8-9. 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해지지 아니하도록 시설한다.

8-10 외부의 온도가 50°이상이 되는 발열부 배관과는 150mm 이상 이격하여야 한다. 단, 공사상 부득이한 경우는 감독관 지시에 따라 단열처리를 한다.

8-11. 케이블을 조영재에 따라 포설할 때에는 케이블에 적합한 새들, 스테플등으로	피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점간의 거리는 2m 이하로 한다.

8-12. 케이블의 은폐 배선에 있어서 장력이 가해지지 않도록 시설할 때에는 감독관의 지시에 따라 지지점 없이 배선한다.

8-13. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감독관의 지시에 따라 판자등을 시설하여 포설하든가 와이어를 설치하여 배선한다.

8-14. 케이블의 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못등으로 외상을 입을 우려가 있을 때에는 원칙으로 케이블 외경의 1.5배 이상의 강제 전선관에 넣어서 보호한다.

8-15. 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 풀박스, 아웃트랫트박스 또는 케이블 전용의 죠인트 박스에 한하여야 한다.

8-16. 기기와 기구 단자와의 접속은 아래에 의하여야 한다.

8-16-1. 단자의 접속은 원칙으로 단말측을 우측으로 한다.

8-16-2. 단자에 삽입 접속할 때는 와셔를 사용하여 나사를 조여야 한다.

9. 전화설비공사

9-1. 전화설비 공사는 한국정보통신공사협회 제정 구내통신설비 관련 규정에 위배됨이 없도록 시공한다.

9-2. 전화 단자함은 제작도를 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 제작에 착수하며 일반적인 사항은 아래와 같다.

9-2-1. 단자함 통신규격 이상의 연강판으로 제작한다. (EPS 내부를 제외한 단자함은 카바는 SUS를 사용)

9-2-2. 외관이 미려하고 흠, 휨, 녹, 균열 등이 없어야 하며 도장의 손상이 있을 시 검인, 검토 부분을 제외하고 재도장 한다.

9-2-3. 절연저항은 500(V) 절연저항계로서 단자상호간 및 단자외함과의 절연저항이 각각 50(㏁) 이상이어야 한다.

9-2-4. 단자함내 배선은 질서 정연하게 배선한다.

9-2-5. 단자함내 각 단자는 회로별 명칭을 표시하고 전비 내면에 회로 명판을 내구성있는 재질을 사용하여 부착한다.

9-3. 단자함의 설치높이는 바닥에서 함의 하단까지 500(mm)로 한다.

9-4.  단자함에서 각 아웃트렛트 및 간선 배선은 UTP CAT.5 CABLE을 사용한다.

9-5. 전화 케이블배선중 1- ROUTE 도중에서 케이블 접속은 금하며 케이블 접속은 반드시 단자함 내에서 단자로서 처리한다.

9-6. 전화 아웃트레트 설치 높이는 바닥에서 콘센트, TV 등 상호간 정교하게 시공하여 전열 및 T.V 아웃트랫트와 병렬로 설치할 때는 상호 100(mm) 이상 이격한다.

9-7. 전화용 간선을 Cable Tray에 배선하는 경우에는 케이블에 손상이 가지 않고 장력에 충분히 견딜 수 있도록 PVC재의 Cable Tie로 바인드한다.

10. LAN설비공사

10-1. LAN 시스템을 시공함에 있어 이 일반시방서에 준하는 사항외에 표준공법과 기술 및 별첨 설계도면에 따라 시공해야 하며, 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주부서와 협의하여 시공한다.

10-2. 본 사업에 사용하는 모든 장비와 자재는 설치기준에 명기된 것을 사용하고, 부득이한 경우 감독관의 승인을 받아 변경하되 규격품과 형식 승인 및 그 이상의 제품을 우선 사용하며, 그 규격품이 없을 경우에는 규격에 준한 최고 사양 제품을 사용한다.

10-3. 케이블링 및 배선

10-3-1. 배선 케이블 규격은 ISO/IEC 11801의 요구조건을 만족시켜야 한다.

10-3-2. CAT-5 CABLE 사용 배관 내 인입된 TP 케이블을 벽면용 Outlet까지 포설한다.

10-3-3. 케이블링의 성능 유지와 차후 유지보수를 위하여 Patch Panel내의 Modular  Jack, Modular plug 등 케이블링 자재는 모두 호환성이 있어야 한다.

10-3-4. 기타 케이블 공사는 다음을 기준으로 한다.

10-3-5. Modular Jack

① 벽부형 및 SYSTEM BOX형 모듈러 잭을 사용

② CAT-5E용 사용

③ 관리번호 부착

10-3-6. RJ-45 Plug

① 여타 Cabling System과의 원활한 호환 및 접속을 위하여 RJ-45 Plug는 위의 outlet, 모듈러 잭과 호환성을 가져야 한다.

② RJ-45 접속 작업은 전용 Tool을 사용한다.

③ RJ-45 Plug의 핀 배열은 전기적 특성을 고려한다.

10-3-7. Outlet Box

- Modular Jack은 제품의 호환성과 안전성을 보장할 수 있는 제품을 사용한다.

11. CCTV설비공사

1. 일반사항

「제주관광공사의 면세점」의 CCTV 설비공사에 대하여 적용한다.

1-1 참조규격

다음 규격은 본 시방에 명시되어 있는 범위 내에서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

나. 한국산업규격(KS)

다. 한국통신기술협회(TTA) 표준

라. 국제전기통신연합(ITU-T) 권고

마. 국제전기표준회의(IEC) 규격

1-2제출물

가. 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음 사항을 자재 공급 전에 감도관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

제품자료 : CCTV 설비의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

다) 제작시방서 : 기기 시방서

다음 사항은 시공 상세도면을 현장대리인 검토 날인 후 제출하여 감독관의 승인을

받은 후 시공에 착수하여야 한다.

가. 카메라 설치위치도

나. 카메라 설치상세도

다. 주요 부대시설 설치도

시공 상태 확인서

본 시방 규정에 의하여 시공 상태 확인을 받도록 되어있는 항목에 대하여 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공 상태 확인서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 품질시험 성과표

본 시방 규정에 의하여 현장 시험을 하도록 되어 있는 항목에 대하여 시험 성과표를 작성 현장대리인의 서명 날인 후 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 유지관리 지침서

CCTV 설비 유지관리 지침서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 하며, 유지관리 교육 시 교안으로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

2. 자재

2-1 네트워크 카메라

1. 개 요

SND-5061은 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 1.3메가 네트워크 돔 카메라로

1.3메가 HD급영상(1280 X 1024)을 30fps 속도로 모니터링하며, 안정적인 영상전송이

가능한 네트워크 카메라이다.

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원

2) IPv6 지원, ONVIF 지원

3) Tampering 기능

4) 최저조도 0.012Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3" 1.3MPS CMOS

총 화소수 1,384(H) X 1.076(V), 유효 화소수 1,329(H) x 1,049(V)

3) 동시전송/접속 : 최대 10종의 스트림 / 10명(유니캐스트모드)

4) 최대 프레임레이트 : H.264 30fps, MJPEG 30fps

5) 지원해상도 : 1,280(H) x 1,024(V)/ 1,280 X 720/ 1,024 X 768/ 800 X 600/

640 X 480/ 320 X 240

6) 알람입출력 : 입력 1

7) 렌즈 : 가변초점렌즈 f = 3~8.5mm(2.8배), F 1.2

8) 통합관리소프트웨어 : NET-I VIWER

9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

10) 최저조도 :0.012Lux

11) 지능형 영상분석 기능 : Tampering

12) 부가기능: PoE 지원

13) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH

14) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 최대 3.7W(POE : 4.3W)

15) 중량/재질 : 345g / 플라스틱

16) 크기: 92.7(H) x 115.8(Ø)mm

2-2 스피드 돔형 카메라

본 기기는 스피드 돔형  카메라로서 실내 감시용으로 별도의 하우징을 포함하여 설치되며,  CCTV감시시스템에 접속하여  고품질영상을 제공하여야 한다.

가. 렌즈사양 : 1/4" Super HAD CCD, 3.5~129.5㎜/F1.6

37배 광학줌, 12배 디지털 줌

나. 해상도	: 550TV 본

다. 신호방식	: NTSC

라. 최저조도	: Color 0.00005Lux

마. Pan /Tilt각도(속도)  : 360

바. 통신사양	: RS-485/722 , Coaxial통신

2-3. 녹화 장비

1. 개 요

SRN-1670D은 최첨단 네트워크 영상 프로세스 기술이 집약된 16채널 네트워크 비디오

NVR 이다. MPEG-4,H.264, JPEG  다중 디코딩 기술을 적용한 SRN-1670D은64Mbps 의

영상 녹화를 구현하며, VGA, HDMI 영상출력이 가능하다.

최대3M의 선명한 영상 저장을 위해 최대 5개의 HDD를 본체에 내장할 수 있다

2. 기 능 및 구 성

1) MPEG-4, H.264, JPEG DUAL 다중 디코딩 알고리즘 기능

2) 네트워크 16채널 64Mbp 영상 녹화

3) VGA, HDMI 영상출력, DVD 및 USB 백업

4) 1TB 대용량 HDD 기본 장착, 최대 5HDD 확장 기능

3. 제 원

1) 저장채널 : 네트워크 16채널

2) 출    력 : RJ-45 2CH, VGA 1CH, HDMI 1CH

3) 압축방식 : H.264, MPEG-4, JPEG 다중 디코딩

4) 녹    화 : 속도 64Mbps, 해상도 704Ⅹ480 (3M, 2M 출력 지원)

분할화면 1,4,6,8,9,13,16 분할 화면 및 전체화면

5) 재    생 : 1/4채널의 라이브 감시, Pan / Tilt / Zoom 제어,

날짜시간, 이벤트, 캘린더 검색

6) Storage : 기본 1TB, 추가(옵션) 4HDDs , RAID지원

7) 통신속도: 48Mbps

8) 센서입력: 16CH, 4OUT

9) 확장 인터페이스 : SVS-5R 2대

10)부가기능: GUI, 한글OSD

11)Network : RJ-45 (100/1000 Base-T), 프로토콜 TCP/IP

NET-I VIEWER , WEB Viewer

12)동작온도: 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%

13)사용전원: 100 ~ 240V AC, 소비전력 약 56W

14)크    기: 440(W)Ⅹ88( H)Ⅹ430(D)mm

15)중    량: 7.1Kg(1HDD 포함)

2-4 poe 허브

본 기기는 카메라 전원 공급하고  영상을 전송하는 장치

1,. 특징

-  1000mb 24 port poe 지원 스위칭허브

-  허브랙 장착용

2-5   모니터

영상 감시용

1. 규격

-  20“ LCD 모니터

3. 시공기준

3-1  기기류 설치

가. 팬/틸트(Pan/Tilt) 컨트롤러(Controller), 모니터(Monitor)는 감시가 용이한 곳에 설치한다.

나. 카메라 수량 및 위치는 설계도면을 참조하여야 한다.

다. 카메라는 감시 범위 등을 고려하여 적절한 위치 및 각도를 설정하여 설치하여야 한다.

라. 렌즈를 포함한 카메라 셋트(set)는 진동이 없도록 견고하게 취부 고정시켜야 한다.

마. 공조 설비의 급 배기구, 열을 발생하는 기기 등을 피해서 설치하여야 한다.

바. 옥외에 설치되는 커넥터는 취부 후 방수 처리하여야 한다.

3-2	카메라 설비

가. 설치되는 카메라는 주변 환경과 조화를 이룰 수 있도록 하여야 하고, 카메라 하우징과 팬/틸트 기능을 동시에 수행할 수 있어야 한다. 팬/틸트 구조물과 상단덮개는 천정위쪽에 설치하도록 노출을 최소화하여야 하며, 특히 실내 설치할 경우, 팬/틸트 구조물은 회전 시에 소음과 진동을 최소화하기 위해 DC 스테핑모터를 사용하여야 한다. 하단 커버 부분은 카메라의 영상에 직접적인 영향을 주므로 빛의 투과율이 좋으며, 굴절현상이 없도록 고급소재의 특수기술로 제작하여야 한다.

4.  현장 품질관리

4-1  시험

가. CCTV 설비 동작시험

수급인은 CCTV 설비 공사를 완료하고 감리원 입회 하에 아래의 CCTV 동작시험을 실시하여야 한다.

나. 팬/틸트 줌 콘트롤러에 의한 원격제어시험

다. 모니터 동작시험

라. 디지털 영상 저장 및 재생 시험

마. 운영 시나리오에 따른 시험

4-2 시공 상태 확인

가. 카메라 부착상태

나. 팬/틸트 줌 콘트롤러의 동작상태

4-3 교육

가. 운영요원이 계약자의 지원 없이도 시스템을 운영하고 모든 시스템의 수정, 변경, 추가, 삭제, 재구성, 수리 등을 할 수 있도록 설치된 시스템에 대한 충분한 지식을 제공하기 위해 각 계약자는 해당 시스템의 교육 훈련 계획을 제출하여야 한다.

나. 시스템 교육에 대한 책임은 해당 계약자가 담당하며 시스템 교육 계획과 절차는 해당 계약자가 준비하며 제반비용은 계약자 부담으로 한다.

다. 교육계획은 교육이 필요한 과업을 파악하고 교육에 필요한 교안은 사전에 제출하여  승인을 받아야 한다.

라. 교육 자료는 시스템 설치완료 후 시스템의 동작개요, 기능, 운영방법의 이해, 유지보수에 필요한 모든 운영 시스템, 시스템 소프트웨어와 하드웨어 구성, 시스템 백업, 기능복구 및 고장복구과정, 구성불일치, 사용자 에러에 대한 처리방법 및 사용자 관리 부분 등의 내용이 포함되어야 한다.