제주웰컴센터 내 전산실 및 사무실 리모델링 공사

공사시방서

(  건   축  )

2015.  10.

제 주 관 광 공 사

제주웰컴센터 내 전산실 및 사무실 리모델링공사

■ 공사개요 ■

1) 공 사 명 :  제주웰컴센터 내 전산실 및 사무실 리모델링공사

2) 대지위치 :  제주특별자치도 연동 313-80번지 내 일부

3) 지역․지구 :  제2종일반주거지역,일반미관지구,최고고도지구(35m이하)

4) 대지면적 :  공부상: 10,297.10㎡, 사용면적: 6,172.06㎡

5) 건물개요

가. 구    조 :  철근콘크리트

나. 층    수 :  지하 1층, 지상 4층

다. 건축면적 :  1,557.96㎡

라. 연 면 적 :  4,176.25㎡

마. 건 폐 율 :  25.24%

바. 용 적 률 :  67.66%

사. 층별면적

구 분		면적 ( ㎡ )	용 도	비 고
동별	층별
지하	1층	1349.43	문화 및 집회시설/업무시설
지상	1층	1428.68
	2층	1063.47
	3층	1208.22
	4층	475.88
합 계		5525.68

아. 공사범위

건설본부발행 건축공사 표준시방서 및 본시방서, 현장설명서, 설계도서에 명시        시된 사항전체를 본 공사 범위로 본다.

목      차

제 1 장		총 칙
제 2 장		가 설 공 사
제 3 장		미 장 공 사
제 4 장		창 호 공 사
제 5 장		유 리 공 사
제 6 장		금 속 공 사
제 7 장		수 장 공 사
제 8 장		도 장 공 사
제 9 장		부 대 시 설 공 사

제 1 장    총      칙

1. 적용범위: 본 공사의 시행은 본 시방서에 기재한 사항을 제외하고는 모두 국토교통부 제정               표준시방서에 따른다.

다만, 당해 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당                   공사의 기재 사항을 준용한다.

2. 의    의: 도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때 명기가 없을 때 관련 공사와 부합되지                   아니할 때 또는 의문이 생길 때는 담당원의 지시에 따른다.

또한, 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야                할 사항은 담당원의 지시에 따라 시공한다.  다만, 공사시공자는 중요한 사항                 에 대하여 공사의 범위 내에서 담당원과 협의할 수 있다.

3. 경미한변경: 현장마무림, 맞춤등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에                   수반하는 약간의 수량 증감등의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다. 이때                  의 도급금액은 증감하지 아니한다.

4. 공정 및 시공계획서: 착공전에 공정표, 가설물, 비계발판, 공사용 기계기구등의 시공설비,                          창고 및 작업장 기타 사항에 대하여서는 시공계획서를 작성하여 담                          당원의 승인을 받는다.

5. 재    료

가. 일반재료: 가설공사용 재료 또는 공사시방서에서 정하는 바를 제외한 공사용 자재 및                    시설물은 신품을 사용하고 한국공업규격품을 사용한다.

다만, 한국공업규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료를 사용하거나 담당                   원의 지시에 따른다.

나. 견 본 품: 담당원의 지시하는 재료, 마무리정도, 색깔등은 미리 견본품을 제출하여                        담당원의 승인을 받는다.

다. 검    사: 현장에 반입한 재료는 모두 담당원의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

다만, 한국공업규격에 의하여 제작된 합격품은 검사를 생략할 수 있다.

라. 시    험: ◦. 공사시방서에서 정한 재료 시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취 또는                     제작하여 봉인한 다음 검인을 받고 담당원이 지정하는 시험소에서 시험을                     하되 그 성적서를 제출하여 승인을 받는다.

◦. 도면 또는 공사시방서에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 담당원이                       필요하다고 인정할 때에는 시험을 할 수 있다.

◦. 품질관리 또는 검사를 위하여 담당원이 필요하다고 인정하여 지정하거나                      공사시방서에서 정하는 것에 대하여는 현장에서 품질관리 시험을 하여야                      한다.

마. 검사시험의 표준: 검사 또는 시험은 한국공업규격을 표준으로 한다.

바. 검사 및 시험의 비용: 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 도급자 부담으로 한다.

6. 시 공 검 사

가. 각 공사부분은 미리 담당원이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격 승인을          받은 후 다음 공정에 옮긴다.

나. 시공후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 담당원의 입회하에 시공한다.

7. 관련 및 별도공사: 관련공사 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와                          협의하여 상호 연락 빠짐없이 원만히 진척시키되 이에 요하는 준비                          공사로서 본 공사의 가설물등은 무상으로 사용케 한다.

8. 관공청등에서의 수속: 시공상 필요한 관공청 기타에서의 수속은 공사시방서에서 정하는                              바를 제외하고는 모두 지체 없이 처리하되 이에 소요되는 비용은                            도급자 부담으로 한다.

9. 공 사 장 관 리: 공사장의 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및 산재보험법 기타                          관계법규에 따라 빠짐없이 행하고 각항을 지킨다.

가. 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

다. 인접건물, 시설물 및 수목기타의 손상등에 대한 보호시설

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

마. 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

10. 보    양: 각 공종별로 명시된 것 이외에 인접건물 및 주변도로 기타에 손상을 주지                       않도록 보양한다.

11. 공사보고 및 공사사진

가. 보 고 서: 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 천후 기타 필요한 사항을                   기재한 공사보고서를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 공사사진: 담당원이 필요하다고 인정하여 지시하는 공정에 이르렀을 때에는 사진을                      찍어 2부씩 제출한다.

12. 공사중 피해 대책

가. 공사 시공중 주위 거주자 및 통행자의 재산, 생명등의 피해나 불편을 주지 않도록 주의         하여야 한다.

나. 본 공사로 인하여 주위의 건축물이나 기타 구조물등의 변형이 예상되는 부분은 착공전         그 상황을 판단할 수 있는 자료(사진, 실측도면등)을 비치하고 그 보호 대책을 담당원         과 협의, 시공 대책을 수립하여야한다.

다. 공사, 시공중 주위 구축물에 변형이 생길때는 그 변형 사항을 점검할 수 있는 자료            (사진, 변형, 측정치)를 담당원에게 제출 그 대책을 세워야 한다.

라. 본 공사로 인근에 피해를 주었을 경우에는 응급조치를 취함과 동시에 도급자 부담 및          책임하에 최단시일 내에 복구 보상 처리하여야 하며 상호협의 완료된 서류를 받아 그         결과를 감독원에 제출하여야한다.

13. 준 공 도: 도급자는 완공된 건물과 일치하는 준공 도면을 작성하여  담당원에게 제출하여                야 한다.  이의 비용은 수급자 부담으로 한다.

14. 현장 발생물 처리

지하 시설물 기타등의 해체로 발생되는 재료는 모두 담당원이 지시하는 곳에 정리, 보관       하고 불필요하다고 인정되는 것은 즉시 장외로 반출하고 이외 재사용 등은 담당원의          지시에 따른다.

15. 건축물의 배치

시공자는 경계확인 측량을 실시한 후 건축물 및 공작물을 배치하며 이때의 비용은 수급       자 부담으로 한다.

16. 지급자재

도급자는 지급자재(설치도인 지급자재를 제외한다)의 인수 ․ 출고 및 재고 상태를 지급자재     관리기록부에 정확히 기록하고, 상시 비치하여야하며, 지급자재에 대산 보관 및 관리의 책     임을 진다.  또한, 지급자재를 분실, 파손, 오염, 변형등으로 인한 손해에 대하여는 담당원     이 정한 기한 내에 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

17. 본 공사 시공 중 보안유지에 철저를 기하여야 하며 출입자는 사전 담당원에게 명단을         제출한 후 출입통제를 받아야 한다.

18. 공사중에 시설한 급수 및 전기사용료는 시공자가 부담한다.

19. 담당원이 지정한 위치에 공사명을 부착하여야 한다.

20. 매일 현장작업 시간 전, 후에 약10분 정도 정신교육과 전날 작업의 반성, 그날 작업           지시, 부실공사 추방 구호 제창등 현장교육을 반드시 실시하고 교육일지를 작성 현장에        비치 하여야한다.

21. 주요자재인 철근은 재질변형을 예방하기 위하여 항온에서 가공하고 반드시 철근절단기(쉬      어캇터, 쇠톱등)를 사용하여야 한다.

22. 시공자는 동바리, 비계등 가설공사와 기타옹벽, 날개벽등 구조물의 철근배근도, 신축           이음, 콘크리트타설 순서도등 시공전에 현장 기능공등 작업자가 용이하게 알아볼 수           있도록 시공상세도(Shop-Drawing)를 작성한 후 필히 담당원의 검토 확인을 받은 후          시공하여야 한다.

제 2 장    가  설  공  사

1. 일반사항

1-1 적용범위

가.	본 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 공통가설공사에 적용한다.

나.	공통가설공사 이외의 가설공사 시공에 대해서는 각 해당공사의 시방서에 따른다.

다.	본 시방서에 채용하고 있는 것 이외의 규격, 규준류의 규정은 본 시방서와 동등의 효력이 있는 것으로 한다. 단, 그 규정이 본 시방서의 규정과 다른 경우는 법령에 의거한 기준 등의 경우를 제외하고 본 시방서의 규정이 우선한다.

1-2 가설공사 계획

가.	공사착공 전에 가설물, 비계, 공사용 장비사용에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 자    재

가설공사에 사용하는 재료는 신품을 사용하되, 특기가 없을 때에는 구조, 기능 및 사용상     이상이 없다고 확인된 중고재에 대해 담당원의 승인하에 사용할 수 있다.

3. 시    공

4. 특    기

4-1 비계 및 동바리

구 분	시 공 개 소	비 고
이동식 강관 말비계	내부	1개월, 2단(4M)

제 3 장    미    장    공    사

1. 일반 사항

1-1 본 시방은 기타 부위의 미장 공사에 적용한다.

1-2 건설업자는 담당원이 지정하는 미장자재에 대해 담당원의 승인을 받은 후 사용한다.

1-3 한냉기 및 폭서기(10℃이하, 30℃이상)에는 원칙적으로 공사를 할 수 없으나 보온, 보양에       대한 대책을 담당원에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

1-4 건조 후 수축으로 인한 균열이 발생하지 않게 해야 하며, 균열의 발생이 예상되는 곳은 와이       어 매쉬 등으로 보강하여 사전에 균열예방을 해야 한다.

1-5 미장면의 각 코너 부분 및 이질재와의 접촉부분 등에는 각종 비드 또는 각종 부속철물을 사      용하여 미장선이 삐뚤어지지 않도록 한다.

1-6 표기가 없는 사항은 건축공사 표준시방서, 제품시방서 및 담당원의 지시에 따른다.

2. 시멘트 모르터 바름

2-1 재    료

가. 시멘트는 KSL 5201 보통 포틀랜드 시멘트 1종의 규정에 합격한 것으로 한다.

나. 모르터의 배합비는 건축공사 표준시방서의 배합비를 표준으로 한다.

2-2 시공 일반사항

가. 바탕면의 결함부위 및 노출된 철근, 나무조각 등은 제거하고 표면이 너무 매끄럽거나          박리제등이 묻은 부분은 담당원의 지시에 따라 정 등으로 쪼아내어 거칠게 한다.

나. 초벌, 재벌, 정벌 바름 전에 매회 물청소을 한 다음, 적당히 물을 축이고 바르기 시작한다.

다. 모르터 각 바름의 두께는 아래 기준에 따른다.

구분	품질	THK	비고
바닥	모르터르	150m/m

자. 미장 바탕면의 최소 방치기간은 아래 기준에 따른다.

① 콘크리트 면  ：타설 후 30일 이상

② 벽돌, 블럭 면：쌓기 후 15일 이상

③ 초벌 바름 면 ：바른 후 15일 이상

④ 재벌 바름 면 ：바른 후 7일 이상

차. 시공 후 균열이 발생한 부분에 대해서는 담당원의 지시에 따라 보수하여야 한다.

2-3 바닥 미장

가. 100m2 이상의 면적은 미장기계 사용 및 레미콘 타설을 원칙으로 한다.

나. 방치기간이 지난 후 바탕처리, 청소, 기준대 설치, 물축임에 대해 담당원의 승인을 받은         후 두께 1mm의 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제를 도포한다.

다. 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제가 마르기 전에 기준대에 맞추어 나무 흙손으로 시멘트         모르터를 바른 후 잣대 고름질을 하고 쇠흙손으로 평탄하게 마무리한다.

라. 시공 후 1일간은 출입을 금하고, 2~3일 간은 살수하여 습윤양생시킨다.

마. 패널 히팅 바닥면의 미장은 크랙 방지에 대한 대책을 담당원에게 제출하여 승인을 받은

후 시공하고, 균열이 발생한 경우 담당원이 승인한 재료 및 공법으로 건설업자의 부담으         로 보수하여야 한다.

바. 바닥의 미장이 완료된 후 반드시 담당원에게 평활도에 대한 검사를 받아야 하며, 바닥이         고르지 못한 부분은 전용 그라인더를 사용하여 평탄하게 해야 한다.

사. 물을 사용하거나 외부에 미장공사를 진행하는 경우, 공사완료 후 담당원의 입회하에 시험         을 실시하고, 물이 고이는 부분에 대해서는 담당원이 지시하는 방법에 의해 즉시 보수해         야 한다.

2-7 보    수

미장공사 완료 후 바탕 구조체에 의한 결함과 미장면의 들뜸, 균열, 요철, 백화, 동결        등의 결함이 발생한 경우, 보수할 재료와 방법에 대한 사항을 담당원에게 제출하여 승인을     받은 후 건설업자의 비용으로 보수해야 한다.

제 4 장    창    호    공   사

1. 일반 사항

1-1 본 시방은 내외부의 각종 창호, 셔터, 관련 철물공사의 제작 및 설치에 적용한다.

1-2 창호공사 착수 30일전 세부공정계획 및 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야       한다.

1-3 창호에 사용되는 모든 재료 및 부속품의 품질은 K.S 또는 동등품 이상의 것이어야 한다.

1-4 모든 창호의 제작과 설치는 사전에 설계도면 및 시방서를 기준으로 한 현장검측에 의하여       세부 시공상세도를 작성하고 담당원의 승인을 받아야 한다.

1-5 세부 시공 상세도에는 창호철물, 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및 앵커       고정방법, 유리 끼우기, 물빠짐 위치, 크기 등이 상세히 나타나야 한다.

1-6 시공 상세도면은 건설업자가 실측한 뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지,       관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공 상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는       건설업자 부담으로 한다.

1-7 담당원가 지시하는 창호 및 접합부에 대한 견본품과 창호금물, 부속재 등에 대한 견본품을       제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

1-8 각종 창호에 쓰이는 악세서리는 담당원가 지정하는 국산 최고품을 사용한다.

1-9 설치 전 견본 시공 및 필요한 모든 검사는 담당원의 지시에 따라 건설업자의 부담으로        시행하고 필요한 자료를 제출한다.

2. 창호 철물

2-1 일반사항

가) 본 공사에서 사용될 모든 창호 철물은 설계도면, 특기시방서 및 창호세부 시공 상세도와         일치하는 견본품 및 시험성적표 등을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나) 승인을 받은 창호별 HARDWARE에 의한 HARDWARE SCHEDULE을 작성하여 담당원의         승인을 받아야 한다.

다) 건설업자는 창호철물의 승인 요청때 창호제작 및 설치업체와 충분한 협의하에 결정해야         하며 반드시 관련 창호와 동시에 발주가 이루어져야 한다.

2-2 KEY 인계

시건장치가 부착된 창호 철물은 담당원의 승인을 받은 창호철물 NO평면도를 작성하여      각 창호의 KEY에 지워지지 않는 아크릴 표찰을 부착하여 보관하였다가 준공때 담당원의      입회하에 확인 후 각 창호별 2개씩의 KEY를 KEY 관리함과 함께 인계한다.

3   창틀, 문틀의 코킹

3-1 창틀, 문틀 주위의 코킹

외부창틀, 문틀의 주위에는 마감공사 후 감독자의 승인을 받은 실리콘계 지정색 실란트      (10mm각)로 코킹 처리를 해야 한다.

4. 보양 및 청소

4-1 보 양

창호설치가 완료된 후 타공사에 의해 변형, 변색, 오염 등이 없도록 적절한 재료로 충분     히 보양, 보호 조치해야 하며, 보양 부실로 인해 파손된 창호는 즉시 반출하고 재시공해야     한다.

4-2 청   소

창호설치 및 유리 끼우기 완료 후 먼지 등으로 오염된 부분은 창호표면에 손상이 없도록

깨끗이 청소하고, 약품을 사용할 경우에는 사용약품에 대해 담당원의 승인을 받아야 한다

5. 특    기

5-1 알루미늄창호

가. 알루미늄창호 규격은 도면에 의한다.

나. 알루미늄창호에는 크리센트, 손잡이 자물쇠등 필요한 모든 부품이 포함된다.

다. 알루미늄창호는 불소수지 코팅바를 사용하며 누수침투에 유의하여 철저히 실리콘계           수지등으로 코오킹한다.

5-2 창호철물. 기타

가. 도어록크 정첩 기타 창호부속철물은 담당원이 지정한 제작소의 것으로 한국공업규격          (K.S)의 규정에 합격한 것으로 사용한다.

나. 도어록크는 레바형 S1200PB 제품으로 한다.

다. 강화도어 손잡이는 건축주 지정 최상품으로 한다.

제 5 장    유    리    공    사

1. 유리공사

1-1 일반사항

가. 재   료

1) 공사에 사용되는 모든 재료는 한국공업규격(K.S)에 합격한 것으로 하고 규격이 없             는 것은 담당원의 승인을 얻어야 한다.

2) 유리의 종류, 형상, 칫수, 품종, 색상등은 도면에 의하고 색상은 담당원의 승인을              받는다.

나. 공   법

1) 유리 끼우기, 고정하는 공법은 표준시방에 준한다.

2) 기타 특수 공법이 필요한 부위의 시공은 제조회사 특기 사항에 따른다.

다. 보   양

1) 유리를 끼운후 건물 준공시까지 파손, 흠이 가지 않도록 널, 종이 등으로 보양한다.

유리면에는 토분등으로 “유리주의”란 표시를 하여 파손을 방지하고, 파손된 유리는             즉시 청소하고 갈아 끼운다.

2) 거울의 도포제를 칠한 뒷면에는 산, 알칼리, 염분, 수분이 묻지 않게 주의하고, 도             포제에 흠이 있는 것은 사용하지 않는다.

3) 건물이 완공되기 직전에 보양재를 제거하고 물청소, 왁스등으로 마무리 하여 담당             원의검사를 받는다.

라. 제 품 지 정

담당원이 인정하는 회사 제품으로 한다.

마. 규   격

1)강화유리: 12M/M

2)복층유리: 12M/M

1-2. 자    재

1-2-1 유    리

가. 판유리

외부 창호의 유리두께는 설계도의 해당등급 및 치수에 의한다.

나. 맑은유리

맑은유리는 KSL 2012에 적합한 제품을 사용한다.

다. 복층유리

KSL 2003에 적합한 제품을 사용하며, 제품의 제작전에 실측을 하여야 한다.

1-2-2 충진 (코오킹)제

가. 유리는 모두 실리콘코킹( 5x5 )및 치오콜 이상의 접착력을 갖는 충진제로 충진한다.

나. 유리와 유리사이의 충진제는 무명 실리콘으로 하고 유리와 후레임, 후레임과 타부제             사이의 충진은 지정색으로 한다.

1-3. 시    공

1-3-1 준    비

프레임의 유리홈과 유리표면은 기름, 먼지등의 유해 물질이 없어야 하며, 유해물질로          오염된 부분은 솔벤트 등으로 깨끗이 청소한 후 다시 물로 닦아내고 습기 등이 없도록         완전히 건조시켜야 한다.

1-3-2 유리 끼우기

유리끼우기는 도면과 시방서에 명시된 사항 외에는 제조업자의 제품자료에 따라 시공         하며, 유리끼우기 완료 후 창 및 문을 여닫는 충격에 유리가 흔들리지 않도록 고정한다.

가. 판유리 끼우기

1) 판유리의 절단은 창호의 유리홈 안치수보다 상부 및 한 쪽 측면을 1.5～2㎜정도               짧게 하여 정확한 모양으로 절단한다.

2) 에칭유리의 경우 창호의 유리홈에 6～8㎜ 정도 삽입한다.

3) 무늬/에칭유리는 무늬/에칭면이 실내측에 면하도록 끼우고, 이중창의 경우 무늬               유리를 내부측 창에 끼운다.

4) 목제창호의 유리 끼우기는 제물퍼티로 하고, 제물퍼티는 창문살의 30cm이내의               간격으로 못치기 등으로 시공하고, 못을 사용한 부위는 눈메꿈 등으로 미려하게               시공한다.

5) 합성수지제 창호 및 알루미늄 창에 사용되는 가스켓의 경우 유리의 한면은 부드               러운 가스켓을, 다른 한면은 견고하고 밀도 높은 가스켓을 사용하되, 가스켓을                유리가 끼워지는 각 변의 길이보다 약간 길게 하여 중앙에서 모서리쪽으로 비드               홈에 정확히 물리도록 일정한 힘으로 끼워 외관상 균일성이 유지되어야 한다.

나. 복층유리 끼우기

1) 합성수지제 창호 및 알루미늄 창호에 복층유리를 끼울 때는 실링재를 사용하여               고정하며, 시공방법은 제조업자의 제품자료에 따른다.

2) 목재창호의 복층유리 끼우기는 “판유리 끼우기”와 같다.

1-3-3 청소 및 보양

가) 유리의 제품표지는 별도의 언급이 없는 한 준공청소 또는 담당원의 확인이 완료될 때         까지 제거하거나 훼손하지 않도록 한다.

나) 설치된 유리는 먼지, 모르터 가루, 페인트 등의 이물질로부터 오염되지 않도록 하고           오염되면 즉시 깨끗한 물이나 적당한 용제로 닦아낸다.

다) 실링재로 고정된 유리의 경우 경화가 완료될 때까지 이물질 등이 침투하지 않도록            보호하여야 한다.

라) 금이 가거나 파손된 유리는 즉시 교체한다.

마) 안전을 위한 경고용 테이프, 천, 종이 등을 유리가 부착된 프레임에 부착하여 이를            표시하고 유리에는 직접 표시하거나 부착하지 않는다.

제 6 장    금    속    공    사

1. 일반사항

1-1 적용범위

이 시방은 철, 비철금속(경금속은 제외) 및 이들의 2차 제품을 주재료로 해서 제 조한         기성 금속물, 또는 도면 및 공사시방에 따라 제작하는 금속물 등으로 타 공사시방에 기재       되어 있지 않은 주로 난간대등 기타의 목적을 위해서 다른 부분에 부착하여 고정하는

공사에 적용한다.

1-2 견본 제출 및 기타

가. 기성 금속물은 미리 견본을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능         등에 대해 담당원의 승인을 받는다.

나. 기성 금속물 이외는 모두 원척도를 제작하고 그 제작공법에 대해 담당원의 승인을 받는         다.  단, 마루리 정도는 공사시방에 따르나 필요에 따라서 견본 또는 공사시방에 따라         모형을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 자재 및 시공

2-1 천정받침대(M-BAR)

가. 자    재

KSD 3609의 천정받침대(M-BAR)19형에 적합한 제품으로 한다.

나. 시    공

1) 바탕준비

• 천정내부에 시공되는 공사가 완료된 후 천정공사를 시작한다.

• 반자돌림 설치부위는 초벌도장 등의 사전마감 및 몰딩위치 먹매김을 하여 천정판을           설치할 때 반자돌림 부위가 조잡해지지 않도록 한다.

2) 천정받침대(M-BAR) 설치

• 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임부위는 연귀맞춤으로 틈새 없이           설치한다.  곡선부위는 바탕벽면의 곡를과 동일하도록 정밀하게 가공한다.

• 천정틀 몸체는 천정판설치에 적합하도록 해야 하며, 천정판 부착시 수평면 허용오차           범위 내에 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.

• 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치            하되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의 하여야 한다.

2-4 천정 점검구

천정 점검구는 알미늄으로 제작된 기성제품을 사용하며 규격을 450×450으로 하되 위치는     담당원의 지시에 따른다.

제 7 장    수    장    공    사

1. 일반사항

1-1 적용범위

이 시방은 악세트 후로아 등에 대하여 규정

규정한다.

1-2 견본제출 및 기타

악세트 후로아 등은 미리 견본품을 제출하여 재질, 모양, 치수, 구조, 기능등에 대해

담당원의 승인을 받는다.

2. 자재 사양

악세스 후로아(스틸콘판넬)을 구성하는 자재 사양은 다음과 같다.

구 성	품 명	규 격	재 질
판넬(PANEL)	상판 (TOP PLATE)	0.8T×606×606	KSD 3512 냉간압연강판
	하판 (BOTTOM PLATE)	0.8T×670×670	KSD 3512 냉간압연강판
	페인트 (PAINT)	정전분체도장	EPOXY-POWDER COATING(분체)
	마감재 (FINISHED)	600×600 300×300	디럭스타일, 라미네이트, 전도성타일
	에지트림 (EDGE TRIM)	5T×3.3-×610L	P.V.C
	충진재		경량 무수축 콘크리트
헤드(HEAD)	헤드 플레이트 (HEAD PLATE)	1.8T×90×90	KSD 3512 냉간압연강판
	헤드 볼트 (HEAD BOLT)	W 3/4"×100	KSB 1002 기계구조용탄소강
	헤드 너트 (HEAD NUT)	W 3/4"	KSD 1012 기계구조용탄소강
	가스켓 (GASKET)	3.0T×66×66	P.V.C
지지대 (PEDESTAL)	지주파이프 (PEDESTAL PIPE)	ψ22×1.4T×H	KSD 3501 열간압연강대 전기아연도금
	베이스플레이트 (BASE PLATE)	1.6T×90×90
후레임 (STRINGER)		1.0T×27×27×535L	KSD 3512 냉간압연강판

3. 제작 시방

3-1. 판넬 (PANEL)

3-1-1. 상판은 0.8T 냉간압연강판(KSD 3512)또는 동등 이상의 철판을 606×606 정         방향으로 공압프레스로 블랭킹 한다.

3-1-2. 하판은 0.8T 냉간압연강판(KSD 3512) 또는 동등 이상의 철판을 670×670 정         방향으로 블랭킹한후 500TON 이상 유압프레스로 상판을 보강할수 있는 골조         64개소와 원형 구조판을 성형하여 반복되는 집중하중에 견딜수 있도록 만든후         606×606으로 블랭킹한다.

3-1-3. 상판과 하판은 자동 스포트 용접기에 투입 자동 클램핑 장치에 의해 상하판이        정확히 맞물림 상태에서 100개소 이상을 용접하여 판넬을 완성한다.

3-1-4. 판넬은 자동정전분체도장기에서 인산 철피막을 세척후 분체도포 및 열처리를        하여 균일한 두께(60～80 미크론)의 도장을 한다.

3-1-5. 판넬에 경량 무수축 콘크리트를 주입하여 충진하고 P.V.C CAP으로 막아 24        시간이상 자연 건조시켜 CRACK발생을 방지한다.

3-1-6. 판넬은 자동본드도포기에서 USER의 사양의 타일과 판넬상면에 고르게 도포        하여 타일이 떨어지지 않도록 타일 압착기로 일정한 압력을 가하여 압착한다.

이때 마감이 전도성타일일 경우에는 본드를 도포한 뒤 동테이프를 모퉁이에 부

착한후 타일을 압착한다.

3-1-7. 타일이 부착된 판넬은 타일 절단면은 보호하고 판넬과 맞닿는 선을 미려하게        하기위하여 에지트림 (EDGE TRIM)을 부착하여 판넬을 완성한다.

3-2. 지주세트 (PEDESTAL SET)

3-2-1. 지주세트는 헤드와 지주로 구성되며 판넬의 수평을 맞추기 위한 정밀한 조정       장치이다.

3-2-2. 헤드는 1.8T 냉간압연강판 (KS D 3512) 또는 동등이상의 철판을 후레임을         조립할수 있도록 절곡 성형하여 그 중심에 표면 부식을 방지하기 위하여 전기         아연도금을 한 헤드 볼트를 압입하고 너트를 체결한다.

3-2-3. 지주베이스는 1.6T 열간압연강판 (KS D 3501) 또는 동등 이상의 철판을            90×90으로 블랭킹 한후 그 중심에 시공높이에 따라 절단된 φ22×1.4T 파이프        를 끼워 프로젝션 용접을 하여 견고히 접합시킨후 표면 부식을 방지하기 위해         전기아연도금을 한다.

3-2-4. 판넬 설치시 판넬과 헤드 사이에서 발생되는 소음을 방지하고 충격 흡수를 위        하여 3T×66×66 규격의 PVC재질도 된 가스켓을 헤드에 안착한다.

3-3. 후레임 (STRINGER)

3-3-1. 후레임은 1.0T 냉간압연강판 (KS D 3512)또는 동등이상의 철판을 27×27×

535L로 절곡 성형하여 힘받이 골조를 완성하고 후레임과 헤드를 고정 할수 있도록 양        단에 후크를 성형한다.

3-3-2. 성형된 후레임은 부식방지를 위하여 전기아연도금을 한다.

4. 설치시방

4-1. 장소조건

4-1-1. 설치와 저장을 위한 건물 내부 조건은 강도, 온도와 습도의 과다한 변화가 없        는 충분한 환기가 되어야 한다.

4-1-2. 바닥표면 기온은 본드의 접착을 용이하게 하기 위해 5。C이상이어야 하며 습        도는 75%를 초과하지 말아야 한다.

4-1-3. 이중바닥이 설치될 장소는 장애물이 없어야 하며, 분진 및 불순물을 제거하여        청결하게 유지되어야 한다.

4-1-4. 설치완료후 지지대의 접착이 완료될때까지 48시간 정도는 통행을 통제하여야        한다.

4-1-5. 틈새가 벌어진 바닥표면은 판넬의 바닥표면 사이에 습기가 찰 수 있으므로 이        러한 현장여건에서는 판넬을 설치하여서는 안된다.

4-1-6. 판넬이 설치될 장소에 과하중의 장비가 SETTING될 경우에는 사전에 장비받        침을 제작, 설치하여야 한다.

4-1-7. 바닥은 지지대판 설치를 효과적으로 하기 위하여 평탄하여야 한다.

(바닥수평의 차이는 지지대의 높이 조정을 위한 허용공차를 초과하여서는        안된다.)

4-2. 운반 및 보관

4-2-1. 모든 제품자재는 가능한 설치, 시공장소에 가까운 곳의 적당한 장소에 보관하        여야 한다.

4-2-2. 판넬의 운반과 보관은 판넬 및 마감자재가 손상되지 않도록 주의해 운반, 보        관하여야 한다.

4-2-3. 공급자는 자재를 하역, 보관하는 장소에 안전시설을 하여야 한다.

4-3. 설 치

4-3-1. 설치공사는 천정 및 벽체공사가 완성된 상태에서 하는 것이 원칙이며, 공정상        타공사와 동시에 작업할 경우에는 감독관과 사전에 판넬보양 관계를 협의한후         공사에 착수한다.

4-3-2. 판넬의 설치전에 현장을 실측한후 현장여건에 맞추어 가장 경제적인 기준점을        정한후 현장설계도면을 기초로하여 판넬크기(610×610)간격으로 바닥평면을 좌        우대칭이 되도록 절단마감을 고려하여 먹줄작업을 진행한다.

4-3-3. 헤드와 지주를 결합 (PEDESTAL SET)하여 먹줄 교차점에 맞추어 지주바닥에        본드를 도포하여 일정간격으로 세운다.

4-3-4. 설치된 PEDESTAL SET에 판넬 수평을 맞추어 판넬과 헤드사이의 소음방지         및 충격흡수를위하여 가스켓을 안착한후 판넬과 헤드를 조합한다.

4-3-5. 1차 조정하여 설치된 판넬의 움직임, 수평 등을 확인한후 하부구조를 수직이        동 및 수정한다.

4-3-6. 벽면, 기둥, 코너 및 기기주변등 마감부위는 설치완료된 정판넬을 기준으로하        여 판넬1매 단위로 2곳 이상 치수를 측정한후 최대한 정밀하게 절단 가공하여        틈새를 최소화 한다.

4-3-7. 판넬설치를 완료한후 출입구 부분은 현장여건 및 활용도에 따라 마감처리 또        는 계단이나 경사로를 설치한다.

4-3-8. 설치가 완료되면 잔여자재와 폐자재를 정리하여 현장밖으로 반출하고, 감독관        의 확인후에 철수한다.

5. 관리 방법

이중바닥은 건축마감의 한부분이므로 반드시 손상을 방지하고 과적을 피해야 한다.

5-1. 무거운 장비의 반입시에는 합판 또는 기타 보양재로 보양후 이동 및 설치하여야        한다.

5-2. 기준하중을 초과한후 기기를 설치할 때에는 사전 협의후 판넬 하부에 추가보강        을 하여야 하며, 사무실내 무거운 장비나 가구 등의 집중하중에 하중분산을 위        한 PLATE를 설치하여야 한다.

5-3. 장비의 이동시 과다하중 및 구름하중(동하중)에 주의하여야 하며 큰 충격은 피해        야 한다.

5-4. 판넬은 준비된 LIFTER로 모퉁이를 살짝 들어 올린후 손으로 들어내여야 하며,         드라이버등으로 움직여서는 안된다.

5-5. 설치된 판넬하부의 배선작업 등을 위하여 판넬을 해체시에는 한 번에 최저수의        판넬을 해체한후 작업을 하여야 하며, 면적이 클 경우에는 동시에 전체를 해체        하여서는 아니되고 작업가능한 최소구간을 정하여 구간별로 이동하며 작업을 진        행하여야 한다.

5-6. 해체 판넬을 다시 덮을 경우 제자리나 제방향으로 설치하여야 하며, PEDESTAL        SET는 판넬을 재설치 하기전에 원위치로 유지하여야 한다.

5-7. 판넬 청소시 전도성 타일이면 왁스로 이물질을 깨끗이 제거후 마른 걸레로 왁스 잔여분        을 닦아내며 디럭스타일은 왁스 청소하면 된다. 단, 물청소는 타일 들뜸 현상등이        발생될 우려가 있으므로 작업을 엄금한다.

6. 석고보드

가. 시공 전에 설계도면을 기준으로 현자 실측 후 시공상세도를 작성하여 감독자의               승인을 받는다.

나. 재  료

① 석고보드 또는 동등 이상으로 한다.

② 석고보드

천정, 벽체: 두께 9.5mm 일반 석고보드 2겹

다. 석고보드 고정은 아연도금된 석고보드 전용 평머리 나사못을 사용하여 300mm 간격         으로 고정시킨다.

라. 석고보드의 이름은 맞댄이음을 원칙으로 하고 이음부분 코너비드, 나사 머리 평활하

도록＃120 연마지로 처리하여 이음매 부분이 마감 표면에 나타나지 않도록 한다.

제 8 장    도    장    공   사

1. 일반사항

1-1 적용범위

1-2 시공계획서

다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 도장재의 종류 및 수량별 자재반입계획

나. 동 및 층별로 구분된 시공일정계획

다. 시공부위별 칠공법

라. 칠 횟수별 도막두께 확인방법, 오염방지계획, 품질관리조직에 관한 사항이 포함된 칠           공사 품질관리계획

마. 색상별 시공한계 구분, 당 공사에서 색상을 지정하지 않는 부위에 대한 색상 계획

1-3 자재 제품자료

도장재에 대한 제조업자의 제품자료로서 도장재의 종류별로 다음 사항이 포함되어야 한       다.

가. 세부품질기준과 배합 및 희석에 관한 자료

나. 환경조건 및 유효보관기간

다. 바탕준비에 관한 사항 및 상중하도 간의 방치시간

라. 도장재를 사용할 때 유해물질에 대한 과다노출에 대한 보호등 안전에 관한 사항

1-4 적용기준

품 명	바름면	회 수	페인트규격	신너규격
비닐페인트	석고보드	2	-	-
세라민페인트	석고보드	2	세라민,KSM5700	KSM6060,1종

1-5 견본

도장재에 대한 제조업자의 제품견본으로서 도장재의 종류별로 다음 사항이 포함되어야        한다.

가. 제조업자 표준 색견표

나. 선정된 색상으로 제조업자가 직접 칠하여 제작한 색견표

다. 다채무늬 도료, 본타일, 탄성코팅마감재, K-Top 공법

30×30cm 크기로 마무리를 각기 다르게 하여 제작한 3개의 시공견본패널

1-6 견본시공

각 도장재마다 색상, 바탕재질, 칠부위별로 감독자가 지정하는 위치에 10㎡ 이상 견본         시공을 한다.

1-7 운반, 보관 및 취급

가. 도장재는 밀봉된 용기에 넣어 개봉하지 않은 상태로 반입하고, 용기에는  도장재의            종류, 색상, 수량, 제조일자, 제조일련번호, 상표, 사용상 주의사항, 바탕준비사항, 건           조시간, 배합에 관한 제조업자의 지침사항이 명기되어야 한다.

나. 도장재의 반입시기는 소요공사기간외에 품질시험에 소요되는 기간을 고려하여 결정           한다.

다. 도장재의 저장은 제조업자의 지침을 준수하되, 지면에서 이격시키고 외기에 직접 면           하지 않도록 하며 충분히 환기가 되도록 한다.  저장장소의 온도는 4℃이상, 35℃이           하가되도록 한다.

1-8 환경조건

승인된 제조업자의 제품자료에 별도의 명시가 없는 한, 비가 오거나 상대습도가 85%를       초과하는 경우 및 주위의 기온이 5℃ 미만일 경우에는 칠공사를 할 수 없다.

2. 자    재

2-1 도장재 일반조건

가. 당해 공구 내에 사용되는 도장재는 그 종류별로단일 제조업자의 제품을 사용한다.

나. 공장에서 배합이 완료된 제품을 사용하며, 현장 희석은 특기가 없는 경우 제조업자가           인정하는 범위 내에서 시행한다.

다. 상도, 중도, 하도의 각 도막색상은 서로 다르게 해야 하며, 상도 후의 마감상태가 요           구 마감기준에 적합해야 한다.

3. 시    공

3-1 바탕준비

3-1-1 일반조건

칠 바탕면은 칠 또는 표면처리를 하기 전에 이물질이 없도록 깨끗이 청소하고, 못머         리등 금속재질이 바탕면에 노출되는 경우는 해당부분에 상부칠 종류에 적합한 별도 녹         방지 조치를 해야한다.  칠 시공부위에 인접되어 있는 비도장 부위는 바탕정리나 칠하         기에 앞서 보양재 덮기 등 도료가 묻지 않게 조치해야 한다.  특히 실내에서는 도료가         벽이나 바닥, 인접시설에 묻지 않도록 비닐이나 신문지 등으로 보양한 후 작업한다.           서로 다른 색상이나 재질의 칠이 만나는 경계선이 일직선이 되도록 테이핑 작업을 한         다.  도장재 및 바탕종류에 따라 별도의 표면처리가 필요한 경우 도료제조업자의 지침         에 따라 바탕처리를 한다.

3-2 칠공사 일반조건

3-2-1 칠공법

가. 칠공법은 도료의 특성과 도장부위, 주위여건에 따라 붓칠, 롤러칠, 뿜칠공법 중 적             합한 것을 채택한다.

나. 바탕처리가 완료되면 가능한 빨리 초벌칠에 착수한다.  칠간격은 도막이 적절히               건조될 수 있도록 충분한 기간을 두어 시공하고 칠방법과 칠간격 등에 관한 제조             업자의 시공지침을 준수한다.

다. 별도의 명시가 없는 경우 사전에 마감완료된 부품이나 은폐된 벽 및 천정면, 일반             적으로 접근하지 않는 부위, 닥트, 공동구에는 칠하지 않는다.

그러나, 외관 또는 재질보호상 칠이 필요한 곳은 마감에 대한 명시가 없는 경우에             도 색상과 재질에 대해 담당원의 지시를 받아 칠을 한다.

3-2-3 퍼티먹임

바탕면의 상태에 따라 면의 우묵진 구멍, 빈틈, 틈서리, 갈라진 곳 등의 부분에는             구멍땜용 퍼티를 나무주걱, 쇠주걱 등으로 얇게 눌러 채우고, 건조 후에 연마지               (#1160-180)로 마무리한다.  필요에 따라 표면이 평탄하게 될 때까지 1～3회 되풀이         하여 채우고 평활하게 될 때까지 갈아낸다.

3-2-4 색올림

색올림은 붓칠방법으로 하고, 대강 건조하면 붓과 부드러운 헝겊으로 여분의 색올림           제를 닦아내고 색깔얼룩을 없앤다.  건조 후에 칠한 면을 검사하여 심한 색깔의 얼룩이         있을 때에는 다시 색깔 고름질을 전술한 바와 같은 방법으로 작업한다.

3-4 현장 품질관리

가. 칠공사는 바탕처리, 하도, 중도, 상도의 각 단계별로 작업상태 및 도막두께에 대하여           담당원의 확인을 받은 후 다음 단계의 공정을 시작해야 한다.

나. 현장대리인은 현장 근무경력 5년 이상인 자 중에서 칠공사 품질관리책임자를 선임하           여 칠공사 종료시까지 품질관리를 전담하게 해야 한다.  칠공사 품질관리책임자는 당           일 시행한 품질관리사항을 문서로 작성하여 익일까지 담당원에게 제출해야 하며, 제           출내용은 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 동별, 부위별, 칠 종류별, 작업단계별로 구분하여 작성한 도막두께 측정결과와 당              일 작업사항 및 익일 작업계획

2) 자재반입, 품질시험 등 자재관리사항

3) 바탕처리상태 사전확인 결과

4) 작업단계별 품질확인결과 및 조치사항

5) 칠 완료 후 창호개폐 상태 등 사용성 점검사항

6) 녹막이칠, 문짝 상․하부 마구리 등 품질 취약부위 관리 및 점검사항

다. 도장 품질관리 책임자는 칠공사 중에 제출한 품질관리사항과 자체 품질관리조치사항           을 취합 정리하여 칠공사 종료 후 담당원에게 제출한다.

3-5 청소 및 보양

칠공사시 칠이 묻지 않아야 하는 곳에 칠재료를 흘리거나 묻힌 경우는 해당 부위에 유        해하지 않는 방법으로 즉시 제거해야 한다.  칠공사가 진행 중이거나 시공 완료된 부위는       후속공정이나 타공정으로 인해 손상을 받지 않도록 적절히 보양한다.

제 9 장    부  대  시  설  공  사

1. 지장물 철거

1-1 일반사항

1-1-1 적용범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 제반기준을 규정한다.

가. 철거된 재료의 처분

나. 기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

1-1-2 지장물 조사보고서

시공자는 공사착수 7일 전에 철거되어야 할 지장물과 유해물질(생활쓰레기 포함)  등을         조사하여 그 보고서를 담당원에게 제출하여야 한다.

1-1-3 시공계획서

가. 사용장비와 철거방법, 철거순서

나. 보존되어야 할 구조물 보호방법

다. 대체시설이 필요한 지장물이 있을 경우 그 철거시기, 철거방법, 복구시기

라. 먼지비산 방지를 위한 방진대책 및 작업의 안전을 위한 방호대책

마. 철거된 재료의 처리계획(처리장소, 처리방법)

바. 기타 담당원이 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

1-1-4 공사기록 서류

가. 공사에 지장이 없다고 판단하여 철거하지 않고 구조물이나 각종 관로의 절단 후 캡

을의 절단 후 캡을 씌운 위치 등은 실제위치 등을 도면에 정확히 기록하여 공사완

료 후 7일 이내에 담당원에게 제출하여야 한다.

나. 일반폐기물, 지정폐기물 등을 일정한 장소에 수집한 후에는 처리물질의 종류, 수량,             수집 장소등을 기록하여 담당원에게 제출하여야 한다.

1-1-5 기존시설물의 보호

가. 시공자는 철거작업 시, 기존의 다른 시설에 피해를 끼치는 일이 없도록 필요한 모             든 예방조치를 취해야 한다.  만약 시공자의 부주의한 작업으로 보호되어야 할 시             설물이 손상을 입었을 경우에는 담당원이 승인한 방법에 따라 시공자 부담으로 보             수하고 재설치 해야 한다.

나. 철거되어야 할 시설물 중에서 대체시설이 필요한 지장물은 대체시설이 완료될 때까             지 철거해서는 안 된다.  이러한 목적을 달성하기 위하여 시공자에 의해 수행되는             모든 임시작업은 시공자 자신의 비용으로 처리되어야 한다.

1-1-6 환경오염 방지

가. 시공자는 철거작업 시, 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 인근주민들에게 피해를 주는             일이 없도록 환경관리에 만전을 기해야 하며, 먼지비산 방지를 위한 물의 사용은              그것이 얼거나 오염을 유발할 위험이 있을 경우, 사용을 허락하지 않는다.

나. 유해물질을 제거할 경우에는 적법한 절차에 따라 담당원의 승인을 얻어 처리하여야             한다.

1-1-7 법적 요구사항

가. 환경오염 방지 및 폐기물 처리에 관한 법률을 준수하여야 한다.

(폐기물관리법 및 동법시행령, 대기환경보전법, 자원의절약과재활용촉진에관한법률)

나. 당국으로부터 공사시행이 필요한 신고 및 인허가를 득하여야 한다.

(일반 폐기물 다량배출자 신고 등)

다. 공사착수 전에 전력관, 전선관 등의 관리자에게 이설 또는 철거사실을 통지하고 그

들의 요구사항을 수용하여야 한다.

라. 허락없이 소화전, 보도, 차도 등을 방해하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 한다.

1-1-8 시공전 협의

지장물 조사결과 이설, 방호, 철거의 필요가 있는 지장물은 그 관리자 또는 소유자와          공법, 보안대책, 긴급시의 연락처 및 필요한 절차와 시공방법 등에 대하여 충분히 협의         한 후 공사에 임해야 하며 위험물이 있을 경우는 만일에 대비하여 적당한 장소에 비상         용 소화설비 및 역지밸브를 설치하는 등의 적절한 대책을 세워야 한다.

1-2 자    재

(없음)

1-3 시    공

1-3-1 공사준비

가. 철거작업 시 안전사고가 예상되는 부위는 임시방책이나 안전장치를 설치한다.

나. 철거되지 않고 보존되어야 할 기존 구조물은 깃발을 꽂거나 페인트를 칠하여 보호             한다.

다. 철거작업으로 기존구조물의 안전성이 우려되는 부위는 버팀대, 버팀목 등의 방호조            치를 강구한다.

1-3-2 철거작업 시 요구사항

가. 철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변구조물에             피해가 가지 않는 방법으로 수행해야 한다.

나. 만약 주변구조물이 위험에 노출되었을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 버팀대, 버             팀목 등의 응급조치를 취한 후, 그 시설의 관리자 또는 담당원에게 통지하여 지시             를 받아야 하며, 담당원의 지시가 있을 때까지는 작업을 재개하여서는 아니된다.

다. 철거작업은 공중이나 개인의 사생활을 침해하지 않는 방법으로 진행되어야 하며,              인근주민들의 출입이 가능하도록 항상 출구와 입구가 확보되어 있어야 한다.

1-3-4 철거된 재료의 처분

가. 재료의 명칭

1) 재화: 철거된 재료 중 재화로서의 가치가 있는 모든 형상물은 발주자의 재산으                      로 한다.

2) 페기물: 재화로 분류되지 않는 기타 재료는 폐기물로 분류한다.

3) 재화 또는 폐기물의 분류는 담당원이 행하며, 모든 재료는 담당원의 허락 없이                수급인 임의대로 처분할 수 없다.

나. 재화의 처리

1) 재화로서 분류된 재료는 담당원이 지시하는 장소에 적치해야 하며, 손상을 입지                않도록 충분한 주의를 기울여 제거되고, 분리되고, 운송되고, 보관되어야 한다.

2) 발주자의 재화로 특별히 지정된 품목이 제거 또는 보관되는 동안 해를 입었을                경우에는 시공자의 비용으로 보수되고, 재설치 되어야 한다.

3) 재화는 발주자에 의해 적절한 방법으로 처리된다.

다. 폐기물의 처리

폐기물의 철거 및 집적은 본 공사에 포함되어 있으며 장외반출은 폐기물관리법에             의하여 폐기물처리업자에게 별도 위탁처리토록 되어 있으므로, 다음과 같이 활용하             거나 다른 공정에 지장이 없고 장외반출이 용이한 장소에 성상별․종류별로 구분하             여 수집한다.

1) 콘크리트, 벽돌조각

콘크리트 덩어리나 벽돌조각은 이물질이 1%이하가 되도록 하며, 최대직경                    10cm이하로 파쇄 후, 건물 또는 구조물의 기초를 피하여 되메우기 처리한다.                 이때 매설깊이는 마무리면에서 1m 이하로 한다.

2) 목재 등 기타 폐기물

목재 등 이용 가능한 재료는 이용자에게 무상 양여한다.