제주웰컴센터 리뉴얼공사

기   계   설   비

[ 시  방  서 ]

■ 목  차  ■

1. 일 반 사 항

2. 장 비 설 치 공 사

3. 배 관 공 사

4. 보 온 공 사

1. 일 반 사 항

1-1. 공사 개요

본 공사는 제주관공공사 1층 웰컴센터 기계설비공사이다.

1-2. 적용 범위

(1) 이 시방은 급‧배수 및 기타 건축설비(기계부문)공사에 관한 표준을 나타내는 것이다.

(2) 이 시방에 기재된 이외는 건설부 제정 "건축 설비 표준 시방서"와 건축설비공사 표준시방서"        (기계부문, 전기부문)에 따른다.

1-3. 인‧허가

(1) 도급자는 공사 착수전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 해야 할 각 종류 및 그 시기를 작성        하여 감독에 종사하는 현장원(이하 "감독원"이라 칭함)에게 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항, 준공후 건물관리에 필요한 허가수속 및 신고사        항 일체를 지체 없이 행하여야 하며 그 진행사항을 수시로 감독원에게 보고하여야 한다.

(3) 상기 (1), (2)항의 허가수속 및 신고에 관한 일체의 비용은 도급자 부담으로 시행한다.

(4) 허가수속 완료후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인‧허가 수속일체는 지체 없이 감독원에게        제출하여야 한다.

1-4. 시공

(1) 본 공사 시공중 사고로 인한 인사 및 형사문제가 야기되었을 때에는 도급자의 전적인 책임하        에 해결한다.

(2) 본 공사 시공 상, 모든 부분이 기능발휘에 지장이 없도록 시공하여야 하며 시방서 및 설계도        에 명시되어 있지 않은 경우라 하더라도 완전한 기능 및 운전시 당연히 필요한 기기 및 악세        사리라면 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공한다.

1-5. 도서작성

(1) 도급자는 착공에 앞서 공정표, 시공계획서, 시공도, 제작도를 지정된 축척에 따라 작성하여         감독원의 승인을 받아야 한다.

(2) 공사 완료후에는 준공도 및 유지 보수 관리에 필요한 취급설명서 등을 작성하여 감독원에게         제출한다.

1-6. 이의

설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 경우        에는 감독원과 협의하여야 하며 견해 차이가 발생시는 이유 없이 수급자는 감독원의 지시에         따른다.

1-7. 경미한 변경

현장의 사정 또는 기타의 관계로 기기 및 재료의 설치위치 또는 설치공법을 다소 변경하더라        도 설계 변경이 필요치 않은 경미한 것은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 처리한다.

1-8. 기기 및 재료

(1) 기기 및 재료(기자재 및 부속품을 포함한다)는 특기하지 않는 한 모두 KS 규격의 신품을 사용        하여야 하며 KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

(2) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술자료를 구비하여 제출        하고 감독원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

(3) 검사는 전수검사, 추출검사, 견본검사 등에 의하여 검사하고 검사재료는 감독원이 지시하는         규격으로 분류하여 보관에 용이하도록 정리하여야 한다.

(4) 검사에 불합격한 기기, 제품은 즉시 현장 밖으로 반출하여야 하며 부득이 한 경우에는 감독원        에게 그 사유를 명시하고 반출예정일과 반출방법 등의 반출계획서를 제출하여 승인을 받아야        한다.

1-9. 입회 검사

(1) 수중 또는 지하에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립설치, 기        타 준공후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독원의 입회하에 조립시공하고 반드시         천연색 기록사진(크기 3*4) 3매를 앨범으로 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 시공후 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기재를 조립 설치하는 경우에는 반        드시 감독원의 검사를 받아 시공하여야 한다.

(3) 시운전(분야별 및 종합적)은 감독원의 입회하에 실시하여야 한다.

(4) 시공검사는 각 공정의 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 모든 준비사항은 감독원과 사전        에 협의하여 도급자 부담으로 행하여야 한다.

(5) 검사방법 및 검사기준은 각 공사의 해당 사항에 따른다.

1-10. 사후 처리

(1) 도급자는 준공후의 설비운영 관리에 필요한 관리 요령서 및 보수 점검용 공구일람표 각 3부를        작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

(2) 사후 관리 요령서에는 아래 사항을 포함한다

1) 운전 점검 사항

2) 운전 요령

3) 장비 보수 요령

4) 보전 관리 방법

5) 기타 유지 관리에 필요한 사항

1-11. 뒷 정리

(1) 보온을 요하는 배관 및 장비에 대해서는 보온 시공전에 녹, 프라스터, 먼지등을 청소하여야         한다.

(2) 도장할 배관, 탱크류 등은 와이어 브러쉬로 녹, 프라스터를 제거하고 먼지등은 깨끗한 걸레로        닦은 후에 도장하여야 한다.

(3) 각종 장비는 세척유로 깨끗이 닦은 후 도장이 벗겨진 부분은 같은색의 도장을 실시하고 그 표        면이 광택이 나도록 손질하여야 한다

(4) 위생기구류는 타일렉스 등으로 깨끗이 닦은 후 광내기를 하여야 한다.

(5) 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장지나 쓰레기, 각종 폐품 등은 도급자 부담으로 즉시         현장 밖으로 운반 처리하여야 한다.

1-12. 시운전

(1) 도급자는 모든 배관공사 완료후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 원활한        기능을 보장하기 위하여 3회 이상의 flush down을 실시하여야 한다.

(2) 도급자는 시운전을 완료 후 반드시 스트레이너 및 휠터 등 배관계통에 대한 청소를 실시하여        야 한다.

(3) 도급자는 덕트계통의 시운전을 실시하기 이전에 덕트내부의 먼지 등 이물질을 완전 제거한 후        송풍기 등을 기동하여야 하며 시운전을 완료한 후에는 각종 휠터를 청소하여야 한다.

(4) 도급자는 모든 공사 완료후 기기설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고 종합 시운전         결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 장 비 설 치 공 사

2-1. 공통사항

(1) 모든 사용기기는 도면에 명시된 시방과 성능을 보장하는 제품을 사용하여야 한다.

(2) 표준부속품의 누락 등으로 인하여 성능이 저하되는 일이 없어야 한다.

(3) 설치전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

(4) 장비에 배관이나 밸브 등을 부착할 때 그 하중이 직접 장비에 전달되지 않도록 하여야 한다.

(5) 각 기기에서 배수된 물을 수집하여 배수로까지 유도하여야 한다.

2-2. 보일러 설치

(1) 보일러의 설치, 시공, 검사는 에너지이용 합리화법에 적합하여야 한다.

(2) 본체 중심선과 기초 중심선을 일치 시켜야 한다.

(3) 보일러 자체 프레임과 기초 콘크리트 간에는 철판제 라이너를 사용하여 수평을 조정하여야 한        다.

(4) 부속품은 부착전에 충분히 점검하고, 부착면을 청소하여 견고하게 부착하여야 한다.

(5) 보일러의 조립은 제조회사 조립시방에 따라야 한다.

2-3. 탱크류 설치

(1) 탱크류 상부에는 관련기기 이외의 기기를 설치하지 말아야 한다.

(2) 강판제 탱크는 기초와 정확히 맞닿게 설치하고 완전도장이 어려운 부분에는 미리 충분한

방수, 방청처리를 하여야 한다.

(3) 철제가대를 사용하는 경우 콘크리트 기초위에 기초볼트로 고정하여야 한다

2-4. 펌프류 설치

(1) 기초대가 변형되지 않도록 주의하여 고정하고 기초볼트는 균등하게 조여야 한다.

(2) 펌프와 모터의 직결주축은 정확하게 직선이 되도록 조정하여야 한다.

(3) 필요시 방진설비를 사용하여 진동을 흡수하여야 한다.

(4) 기초대 상부의 배수홈에 배수구를 설치하고 25A 이상의 백강관으로 간접배수 하여야 한다.

2-5. 위생도기류 설치

(1) 위생기구 부속은 절수형 사용한다.

(2) 위생기구 모델 및 규격은 건축주에 의해 변경될 수 있다.

3. 배 관 공 사

3-1. 배관재

(1) 난방관 : X-L관

(2) 급수관 : X-L관

(3) 급탕관 : X-L관

(4) 오‧배수관 : KSM-3403 PVC관 (VG2)

(5) 통기관 : KSM-3403 PVC관 (VG2)

3-2. 관 이음

(1) 강관

1) 관경 65A 이상은 용접배관, 50A 이하는 나사배관으로 하여야 한다.

2) 65A 이상의 기기 연결부에는 플랜지를 사용하고 50A 이하는 유니온을 사용하여야 한다.

(플랜지용 볼트, 너트 및 와샤는 아연도금제품 사용)

3) 관이음용 나사는 관용나사에 준하고 반드시 밀봉테이프를 사용하여야 한다.

(2) 밸브류

1) 버터플라이밸브 (KSB-2333) : 급수관의 65A 이상(65A - 80A : 레버식)

2) 주철제 게이트 밸브 (KSB-2350) : 배수계통 65A 이상

3) 청동제 게이트 밸브 (KSB-2313) : 50A 이하

4) 글로브 밸브 (50A 이하는 KSB-2311, 65A 이상은 KSB-2351) : by pass용, 유량 조절용

5) 스모렌스키 체크밸브 (KSB-2301) : 펌프출구에 부착하는 65A 이상

6) 스윙 체크밸브 (KSB-2301) : (5)항 이외에 부착되는 체크밸브

7) 밸브의 허용압력 : 전체 10kg/cm2 이상 사용

(3) 기울기

배수관 : 75A 이하 → 1 / 50,  100A 이상 → 1 / 100

(4) 관의 지지 : 배수관

1) 수평관 : 직관 및 이형관 1개에 1개소

2) 입상관 : 각 층마다 1개소 이상

3) 지  관 : 분기되는 곳으로부터 1.2m 이내에 1개소

(5) 수압 시험

1) 일반배관

① 최고사용 압력의 2.0배의 압력으로 감독원 입회하에 1시간 이상 실시하여 누수가 없어야 한          다.

② 시험압력이 2kg/cm2 미만일 때는 2kg/cm2으로 시험하여야 한다.

2) 배수관

① 옥내 배수관 계통의 최고 부위까지 만수 시켜 1시간이상 유지 후 감독원 입회하에 누수 통          수시험을 실시하여야 한다.

(6) 스리브

1) 보온용 배관 스리브

(15A ～ 80A : 25THK 보온기준)

호칭경	A 단위	15	25～50	65	80
스리브 규격(mm)		65	100	125	200

2) 비보온 스리브

호칭경	A 단위	15	25	25	32	40	50	65	80	100	125	150
스리브 규격(mm)		25	32	40	50	65	65	80	100	125	150	200

3) 재 질 : 스리브는 백강관을 사용하여야 한다.

4) 스리브는 바닥(벽)의 마감면 보다 약 10mm 돌출 되게 설치하여야 한다.

4. 보 온 공 사

4-1. 배관 보온

일  반 : 유리면 보온통 + 보루지 + 포리마테이프 + 알루미늄밴드

(1) 난방관 : 50A 이하 - 25THK,  65A 이상 - 40THK

(2) 급수관 : 80A 이하 - 25THK, 100A 이상 - 40THK

(3) 급탕관 : 65A 이하 - 25THK,  80A 이상 - 40THK

(4) 벽체매립배관 : 아티론 10THK

(5) 통기관은 보온하지 않는다.

(6) 배관을 보온재 내부에서 지지하는 경우 관의 보온재 외면보다 150mm 높이까지 행거를 20mm 두        께로 보온마감 한다. 이때 수분차단층은 기밀시공 하여야 한다.

(7) 보온에 사용되는 포리마테이프는 난연성, 내열성 테이프를 사용하여야 한다.

4-2. 밸브보온

(1) 실내에 노출된 65A이상 : 유리면 보온판(50THK) + 칼라철판(0.5THK)

(2) 65A미만은 배관보온에 준 하여야 한다.

4-3. 보온재 구비조건

유리면 보온재 : 보온판 밀도 24K 이상, 보온통 밀도 45K 이상