제주관광공사 지정면세점

보세창고 중량물 랙 구매 시방서

2012. 03

구  매   시  방  서

( Procurement Specifications )

1. 품명

공항화물터미널 보세창고 중량물 랙

2. 적용범위

제주관광공사 지정면세점 공항 보세창고 중량물 랙 설치에 대하여 적용한다.

3. 적용 기술기준

3.1 일반구조용 압연강재 : SS400 (KSD-3503)

3.2 냉간 압연강판 및 강대 : SPC 1종 (KSD-3512)

3.3 KSM-4321 건조도막의 두께 및 내열성 시험방법

4. 종류(공급범위)

자재창고 중량물 랙

품 명	규격(mm)	단수	단위	수량	비 고
중량물 랙(1)	1,500 X 600 X 2,100	4단형(5S)	SET	45
중량물 랙(2)	1,500 X 600 X 2,100	8단형(9S)	SET	125

5.설계 및 제작조건

5.1 안전 내하중

중량물 랙 : 랙1단당 최대안전내하중은 300Kg이상으로 제작하여야 한다.

5.2 선반은 이동이 자유로워야 한다.

5.3 프레임의 분해, 조립이 가능한 구조이여야 하고 각 단별 높이 조절이

가능하여야 한다.

6. 재료 및 가공법

6.1 재료

6.1.1 POST FRAME : 일반구조용 압연강재 -  (KS D-3503)

6.1.2 바닥용 PLATE : 냉간 압연강판 - SPC 1종 (KS D-3512)

6.1.3 재료의 성분은 이 시방서와 동일하여야 한다. (단, 이 시방서에

명시된 재질보다 우수한 재질로 변경할 경우 사전에 발주자의 승인을

얻어 제작에 착수한다)

6.2 가공법

6.2.1 계약자는 상세 설치도면을 3부 작성하여 제주관광공사의 도면 승인을 득                   한 후 제작에 착수하여야 한다.

/5

6.2.2 상세 제작도면 작성 및 현장설치를 위한 출입자는 제주관광공사 출입에

따른 제반 출입 절차 및 안전 수칙을 준수하여야 하며 이의 위배로

인한 모든 책임은 계약자에게 있다.

6.2.3 구매 품목의 재료와 제작, 설치 등은 설계조건에 대하여 적절하여야

하고 코드 및 적용기술기준의 요구조건을 충족하여야 한다.

6.2.4 절단, 절곡 끼워 맞춤 구멍의 타공 등 필요한 기계가공을 한다.

6.2.5 체결용 BOLT는 T형 BOLT & NUT를 사용하고 외부는 아연도금으로 한다.

6.2.6 용접작업 수행 시 용접에 의한 변형을 방지하기 위한 지그를 사용하고

변형 시 교정하여야 한다.

6.2.7 STAND 설계 시 사용하중 × 1.5의 안전율을 적용하여 설계하여야 한다.

6.2.8 도장은 분체도장으로 하고 도막두께 40μ이상이여야 한다.

6.2.9 각 STAND 에는 발주자가 제공하는 저장위치번호를 상단중앙에 표식

한다.

7. 구조 및 형상, 치수

7-1  일반 (I/S) 중량물 랙의 구조

7.1.1 POST 의 제작은 그 두께는 2.0T이상으로 특수가공의 HOLE을 가공하여

견고히 제작되어야 한다.

7.1.2 연결재 (LOAD BEAM)은 ［ 형태로 제작하여 비틀림이나 흔들림이 없어야

하며 그 두께는 2.0T이상으로 각각의 끝이 POST에 연결할 수 있게 한쪽에

2∼3 HOLE 이 가공되어 기둥에 BOLTING 되어져야 한다.

7.1.3 선반을 이루는 철판은 1.4T이상으로 작업하며 선반의 중앙에 보강재를

철판 1.4T이상을 포밍하여 밑부분에 부착 용접하여 지지 하중을 300KG지지

할 수 있게 견고히 작업되어야 한다.

7.1.4 선반 브라켓트의 재질의 두께는 2.3T이상으로 2∼3 HOLE을 가공하여 기둥에

선반을 연결하는 역할을 위해 충분히 견고해야 하며 성형 후 각각의 성

형부위가 날카롭지 않아야하며 장시간의 무게하중에 견딜 수 있어야 한다.        7.1.5 BRACING 그 재질의 두께는 2.0T이상으로 작업하며 기둥과 기둥에 견고히

부착할 수 있어야 하며 BOLTING 작업이 되게 하여야 한다.

8. 성능검사 및 시험

8.1 육안 및 치수검사

주요부품에 대한 기계가공이나 용접 후의 변형유무 또는 치수가 도면에

주어진 형상 및 치수와의 차이가 없어야한다.

8.2 하중시험

중량물 랙 : 각 단별로 적재하중 300KG씩 적재하고 24시간 경과 후

처짐 등 변형이 없어야 한다.

8.3 도막두께검사 : 40μ이상일 경우 합격으로 판정.

9. 포장 및 운송

9.1 제작품은 외부물질이 침입하지 않도록 깨끗이 청소 후 포장하여야 하며

운송 중 외부의 충격에 의해 제품의 기능에 이상이 발생하지 않도록 견

고하게 포장한다.

9.2 운반용기의 선적, 취급 및 보관은 일반기술 규격을 충족해야 하며 용기

에는 인양부분(LIFTING POINTS)이 명확히 표시되어야 한다.

9.3 선적, 취급 및 보관에 대한 사항은 문서화하여야 한다.

9.4 모든 공급기자재의 포장, 선적 및 납품 전 보관은 공급자 부담이며, 이로

인하여 발생되는 운송, 선적, 하역 또는 보관중의 기자재 손실, 파손 및

품질저하 등이 없어야 한다.

10. 품질보증

10.1 품질등급 : I/S

10.2 계약자는 본 시방서의 구매요건을 변경하고자 할 경우 공급자불일치요청서

(SDDR)를 작성하여 제주관광공사에 제출하여 사전승인을 받는다.